УКРАЇНА

Прилуцька міська рада

Чернігівська область

Управління освіти

| 27.09.2018 р. | НАКАЗ м. Прилуки | № 150 |
| --- | --- | --- |

Про призначення осіб, уповноважених

для проведення технічних перевірок,

контрольних оглядів, заміни засобів обліку

для подачі та отримання документів передбачених

договором про постачання електричної енергії.

Відповідно до розділу 5 Положення про управління освіти міської ради, затвердженого рішенням міської ради (42 сесія 7 скликання) від 23 квітня 2018 року №6.

НАКАЗУЮ:

- Призначити особами, уповноваженими для проведення технічних перевірок, контрольних оглядів, заміни засобів обліку:

- головного енергетика управління освіти Шабаду І.В.,

- економіста централізованої бухгалтерії Ведмідську І. А.

- Уповноважити цих осіб подавати до Прилуцького РЕМ ПАТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” акти- звіти про зняття, показань розрахункових приладів обліку та отримувати рахунки за активну електричну енергію, за перетікання реактивної електричної енергії, пеню, інфляцію, розрахунки та рахунки за споживання електричної енергії понад договірні обсяги, листи- попередження про про припинення електропостачання та інші документи передбачені Договором про постачання електричної енергії (з правом підпису).

3.      Наказ начальника управління освіти міської ради від 27 грудня 2016 року №440 “ Про призначення осіб, уповноважених для проведення

технічних перевірок, контрольних оглядів, заміни засобів обліку

для подачі та отримання документів передбачених договором про

постачання електричної енергії ”, вважати таким, що втратив чинність.

Заступник начальник управління освіти                                          В.Г. Ходюк

Затверджено                                                                                                                             Додаток 1.

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

## П О Л О Ж Е Н Н Я

про  енергетичну службу

управління освіти

1. Загальні положення

1.1. Енергетична служба є самостійним структурним підрозділом установи.

1.2. Енергетична служба призначена для технічного обслуговування і ремонту  електроустановок навчальних закладів управління освіти Прилуцької міської ради.

1.3. В адміністративному відношенні енергетична служба підпорядковується начальнику управління освіти, а в виробничо-технічній діяльності – головному енергетику управління освіти.

2. Основні завдання енергетичної служби.

2.1. Основним завданням енергетичної служби є забезпечення електричною енергією і безвідмовна робота електрогосподарства.

2.2. Забезпечення надійної, безаварійної та економічної роботи всього електрообладнання, повітряних і кабельних мереж.

2.3. Забезпечення технічного керівництва, технічного нагляду, виконання комплексу необхідних робіт з метою надійної  та безаварійної експлуатації всієї енергосистеми.

3. Задачі і функції підрозділу

3..1 Організація експлуатації і вчасний ремонт енергетичного  устаткування й енергосистем.

3.2. Планування, організація робіт  по  ремонту, наладці, випробуванні і експлуатації енергетичного обладнання

3.3. Облік і аналіз причин аварій основного енергообладнання, розробка і здійснення заходів по їх попередженню і усуненню.

3.4. Розробка ( спільно з службою охорони праці)  заходів по забезпеченню безпечних умов праці при експлуатації енергоустановок і їх впровадження в дію.

3.5. Контроль  якості робіт по монтажу енергетичного обладнання.

3.6. Участь в комісії по прийомці в експлуатацію збудованих енергетичних об’єктів і змонтованого енергетичного обладнання.

3.7. Подання висновків по раціоналізаторським пропозиціям і виходам, що покращують роботу енергогосподарства і організація впровадження прийнятих пропозицій.

4. Організація і управління

4.1. Керівництво енергетичною службою покладається на головного енергетика управління освіти.

4.2. Головний енергетик управління освіти призначається і звільняється з посади наказом начальника управління освіти.

4.3. Головний енергетик управління освіти підпорядковується начальнику управління освіти.

4.6. В загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) електротехнічними працівниками є електромонтери цих ЗНЗ. В адміністративному відношенні електромонтери підпорядковуються завгоспам навчальних закладів (заступникам директора з адміністративно-господарської частини), а в виробничо-технічній діяльності – головному енергетику управління освіти.

4.7. Кількісний склад енергослужби.

Структура енергетичної служби підприємства:

головний енергетик управління освіти– 1.

4.8. Ремонтним персоналом для управління освіти та всіх навчальних закладів загалом є працівники спеціалізованої організації, яка виконує технічну експлуатацію, обслуговування та ремонти електроустановок згідно договору.

5. Обслуговування енергосистеми

5.1. Визначення спеціалізованих організацій на проведення робіт, організація робіт, проведення лабораторних вимірів, контроль, визначення об'ємів,  одноосібний огляд енергосистем  навчальних закладів, видачу нарядів та розпоряджень на виконання робіт електротехнічними працівниками здійснює головний енергетик управління освіти.

5.2. За станом електрогосподарства ЗНЗ стежать електромонтери.

5.2. Організацію робіт на місцях, спостереження за енергосистемою здійснюють адміністративно-технічні працівники (завгоспи, заступники директора з адміністративно-господарської частини) навчальних закладів. У разі неполадок чи аварій устаткування адміністративно-технічний персонал дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) та позашкільних навчальних закладів (ПНЗ) здійснює відключення, викликає працівників спеціалізованої організації, повідомляє адміністрацію закладу та головного енергетика управління освіти.

5.3. Обслуговування електроустановок управління освіти та всіх навчальних закладів загалом виконується персоналом спеціалізованої організації, яка виконує технічну експлуатацію, обслуговування та ремонти електроустановок згідно договору.

6.    Регламентуючі документи

6.1. В своїй роботі енергетична служба керується діючими Законами України, Правилами, а також наступною документацією:

6.1.1. “Законом України про охорону праці”.

6.1.2. “Законом про пожежну безпеку”.

6.1.3. “Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

6.1.4. “Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів”.

6.1.5. “Правилами улаштування електроустановок”.

6.1.6. “Правилами пожежної безпеки в Україні”.

6.1.7. Керівними вказівками, нормативно-технічними документами Міністерства енергетики  України, наказами і розпорядженнями начальника управління освіти, а також даним Положенням.

7.  Взаємодія енергетичної служби з іншими підрозділами управління освіти

7.1 З службою охорони праці.

отримує консультації з питань охорони праці, висновки по технічним проектам і технічній документації на предмет врахування в них правил техніки безпеки;

подає: технічну документацію на висновки на предмет врахування в них правил техніки безпеки;

7.2 З методистом по кадрах

отримує:

консультації по питанням законодавства про працю;

виписки з наказів, які стосуються енергетичної служби;

подає:

інформацію про зміни штатного розкладу, пропозиції, щодо раціонального використання робочого часу, заявки на підбір відповідального персоналу;

7.3 З централізованою бухгалтерією установи

отримує: дані про затрати по енергослужбі, акти на списання енергообладнання з балансу, інформацію по витратам матеріалів на ремонтні і експлуатаційні  роботи;

подає: звіти про використання виділених коштів, матеріалів, комплектації затверджені в установленому порядку, акти на списання обладнання з балансу;

7.4 З навчальними закладами:

отримує:

технічну документаію;

інформацію про зміни в електрообладнанні на дільниці субспоживача;

вільний доступ до вузлів обліку споживання енергоносіїв і водопостачання;

заявки на енергопостачання, воду в вихідні і святкові дні;

надає:

спільно з керівництвом закладу розглядає питання складання акту розмежування енергомереж;

допомогу у вирішенні питань по веденню електрогосподарства;

8. Права енергетичної служби

8.1. Енергетична служба має право:

8.1.1. Приймати рішення про внесення змін у технологію обслуговування енергоустаткування.

8.1.2. Забороняти роботу на несправному енергоустаткуванні.

8.1.3. Припиняти роботу енергоустаткування у випадку погрози аварії чи нещасного випадку.

8.1.4. Здійснювати примусовий ремонт (припиняти роботу устаткування) у випадку порушення правил експлуатації енергоустаткування.

8.1.5. Не допускати проведення грабарств на території підприємства без узгодження.

8.1.6. Відстороняти від роботи працівників, що не пройшли відповідної атестації.

8.1.7. Брати участь у розробці технічних умов, інструкцій.

8.2. Головний енергетик також має право:

8.2.1. Давати вказівки щодо експлуатації і ремонту енергоустаткування.

8.2.2. Приймати рішення про внесення змін у технологію обслуговування енергоустаткування.

8.2.3. Вимагати від керівників навчальних закладів:

- виконання запропонованих норм експлуатації й обслуговування енергоустаткування;

- вчасного надання відомостей про порушення технології обслуговування енергоустаткування;

- негайного повідомлення про поломки енергоустаткування;

8.2.4. Надавати керівництву пропозиції щодо заохочення працівників, що відзначились, і про залучення до дисциплінарної відповідальності працівників, що не дотримуються трудової і виробничої дисципліни.

9. Відповідальність енергетичної служби

9.1. Відповідальність за якість і вчасність виконання функцій служби несе головний енергетик.

9.3. Відповідальність працівників служби головного енергетика встановлюється відповідними посадовими нструкціями.

Затверджено                                                                                                                             Додаток 2.

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

Перелік

робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації в електроустановках навчальних закладів управління освіти

# Роботи, що виконуються за нарядами в електроустановках до 1000 В

| № п/п | Найменування робіт | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Роботи зі зняттям напруги в РУ напругою 380 В на збірних шинах розподільчих щитів, збірок, а також на приєднаннях, по яких на збірні шини може бути подана напруга. |  |

# Роботи, що виконуються за розпорядженням в електроустановках до 1000 В

| № п/п | Найменування робіт | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Роботи без зняття напруги чи поблизу них, що не потребують встановлення заземлень (протягом 1 години): роботи в РУ по заміні запобіжників. Обов'язкове зняття напруги з шин, на яких проводиться заміна запобіжників (роботи слід виконувати працівникам, один з яких повинен мати групу IV, другий — групу ІІІ). |  |
| 2 | Роботи в РУ 380 В зі зняттям напруги — зняття для ремонту і встановлення електролічильників, пристроїв релейного захисту, роботи на приводах комутаційних апаратів (роботи слід виконувати працівникам, один з яких повинен мати групу IV, другий — групу ІІІ). |  |
| 3 | Ремонт освітлювальної арматури, заміна ламп, чистка світильників на висоті більше 2,5 м. |  |
| 4 | Роботи в РУ протягом 1 зміни без зняття напруги віддалік від струмовідних частин: Ремонт будівельної частини ЗРУ - ремонт фундаметів і порталів, перекриття кабельних каналів, шляхів, тощо (можуть виконуватись неелектротехнічними працівниками під наглядом оперативних працівників або наглядача з групою ІІІ. |  |

# Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації в   електроустановках до 1000 В

1.1.РОБОТИ ЗІ ЗНЯТТЯМ НАПРУГИ

| № п/п | НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Роботи в електроустановках з одностороннім живленням |  |
| 2 | Від'єднання, приєднання кабелю, проводів електродвигуна та іншого обладнання |  |
| 3 | Ремонт магнітних пускачів, контакторів, автоматичних вимикачів, рубильників, пускових кнопок за умови встановлення їх поза щитами з збірками |  |
| 4 | Ремонт окремих двигунів |  |
| 5 | Ремонт окремих електрокалориферів. |  |
| 6 | Ремонт окремих електроприймачів, окремо розташованих блоків керування. |  |
| 7 | Заміна пробкових запобіжників. |  |
| 8 | Ремонт освітлювальної арматури, заміна ламп, чистка світильників на висоті до 2,5 м з постійних пристосувань чи драбин. |  |

1.2.  РОБОТИ БЕЗ ЗНЯТТЯ НАПРУГИ НА СТРУМОВІДНИХ ЧАСТИНАХ ТА ПОБЛИЗУ НИХ

| № п/п | НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка відсутності напруги в освітлювальних ланцюгах і комутаційної апаратури |  |
| 2 | Заміна пробкових запобіжників |  |

1.3.  РОБОТИ БЕЗ ЗНЯТТЯ НАПРУГИ ВІДДАЛІК ВІД СТРУМОВІДНИХ ЧАСТИН, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД НАПРУГОЮ

| № п/п | НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Роботи в РУ протягом 1 зміни без зняття напруги віддалік від струмовідних частин: 1.1. Прибирання службових приміщень ЗРУ до постійного огородження. 1.2. Ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп в приміщеннях ЗРУ(в разі зняття напруги на дільниці освітлювальної мережі, на якій проводяться роботи). 1.3. Відновлення написів на кожухах і огорожах електроустановок, на дверцях щитів. |  |

Загальні вказівки:
Роботи, що виконуються за розпорядженням, на розсуд працівника, який видає розпорядження, можуть проводитися за нарядом.

Затверджено                                                                                                                             Додаток 3.

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

Перелік

інструкцій з охорони праці для електротехнічних працівників.

- Інструкція з  охорони  праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування напругою до 1000 В.

- Інструкція з  охорони  праці під  час  робіт  з  ручними  інструментами  та  пристроями.

- Інструкція з  охорони  праці під  час виконання робіт ручним електроінструментом.

- Інструкція з  охорони  праці під час виконання робіт в приміщеннях РУ.

- Інструкція з  охорони  праці під час робіт з обслуговування та ремонту електродвигунів.

- Інструкція з  охорони  праці під час робіт з обслуговування та ремонту електричних силових та освітлювальних мереж.

- Інструкція з  охорони  праці при виконанні робіт на висоті електротехнічними працівниками.

Затверджено                                                                                                                             Додаток 4.

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

Перелік

посад і професій працівників, які повинні проходити стажування.

- Електромонтер.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №1

ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ НАПРУГОЮ ДО 1000 В.

Прилуки 2018

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Затверджено

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

Інструкція

з  охорони  праці №1

# Для електромонтера з ремонту

# та обслуговування електроустаткування напругою до 1000 В

## 1. Загальні положення

1.1. До роботи електромонтером допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд при вступі на роботу, визнані придатними для виконання зазначеної роботи та одержали посвідчення про наявність кваліфікаційної групи з електробезпеки не нижче третьої.

1.2. Електромонтер, якого приймають на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.3. До початку роботи безпосередньо на робочому місці електромонтер повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.4. Електромонтер після первинного інструктажу на робочому місці повинен протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування.

1.5. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці електромонтер повинен проходити:

–	періодично не рідше одного разу на квартал;

–	при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

–	у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.6. Електромонтер повинен працювати в спецодязі та інших засобах індивідуального захисту, передбачених Типовими галузевими нормами: напівкомбінезоні бавовняному, рукавицях комбінованих.

1.7. Електромонтери, які обслуговують електроустаткування, повинні користуватися такими засобами захисту: діелектричними рукавичками, килимами і діелектричними калошами або ботами, а також інструментами з ізольованими ручками.

1.8. Усі захисні засоби повинні мати клеймо з позначкою дати наступного іспиту та напруги, при якій потрібно користуватися цим засобом.

1.9. Гумові захисні засоби повинні зберігатися у закритих шафах або ящиках окремо від інструменту.

Необхідно запобігати впливу мастил, бензину і інших речовин, що руйнують гуму.

Гумові захисні засоби перед їх застосуванням повинні бути оглянуті та очищені від бруду, а при зволоженні поверхні їх треба ретельно витерти і висушити.

Забороняється застосовувати засоби, які мають проколи і тріщини.

1.10. Електромонтеру забороняється користуватись захисними засобами, які не пройшли встановлених випробувань, а також такими, у яких минув строк чергового випробування.

1.11. Усі монтажні і ремонтні роботи на електричних мережах і пристроях (або поблизу від них), а також роботи по приєднанню і роз’єднанню проводів електромонтери повинні виконувати за умов знятої напруги.

1.12. Заміну перегорілих запобіжників електромонтери повинні виконувати при знятій напрузі.

1.13. Забороняється встановлювати або замінювати під напругою електричні лампи.

1.14. Електромонтер при ремонті і обслуговуванні електроустаткування повинен застосовувати ручні переносні світильники.

Для переносних світильників при ремонті електрообладнання напруга повинна бути не вище 42 В, а в особливо небезпечних місцях (шахти, колодязі, металеві резервуари, котли) – не перевищувати 12 В.

Забороняється використовувати стаціонарні світильники замість ручних переносних.

1.15. Штепсельні вилки, що застосовуються у мережах з напругою 12 і 42 В, забороняється використовувати у мережах з великою номінальною напругою.

1.16. Штепсельні з’єднання на 12 і 42 В повинні мати колір, який різко відрізняється від кольорів штепсельних з’єднань на напругу вище 42 В.

1.17. Електроінструмент, переносні лампи, понижуючі трансформатори електромонтер повинен перевіряти один раз на місяць на відсутність замикання на корпус, на цілісність заземлюючого проводу, справність ізоляції живлячих проводів.

1.18. Електромонтер повинен включати у мережу електродвигуни, електроінструменти, прилади електричного освітлення за допомогою призначених для цього апаратів і приладів (кнопок, рубильників, вимикачів автоматичних, пускачів магнітних).

Забороняється вмикати електродвигуни, електроінструмент та прилади електричного освітлення до електромережі шляхом скручування проводів.

## 2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Електромонтер перед початком роботи повинен надіти спецодяг і, при потребі, спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту, перевіривши строк їх використання.

2.2. Перевірити справність електрообладнання, стан ізолюючих підставок, решіток, пускових приладів, заземлення та ін.

Перевірити справність ручного інструменту:

–	держаки кусачок і плоскогубців повинні бути ізольовані;

–	робоча частина викрутки має бути правильно заточена, а держак міцно насаджений та ізольований;

–	гайкові ключі мають бути справні і відповідати розміру гайок.

Забороняється застосовувати прокладки та подовжувати ключі трубами.

2.3. Ручний інструмент слід зберігати в переносному ящику або спеціальній сумці для інструменту.

2.4. Переконатись у справності вмикаючих і вимикаючих приладів, сигналізації та блокувань.

2.5. Перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки та світильників, ламп. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була досить освітлена, а світло не сліпило очі.

2.6. Для підготовки робочого місця при роботах з частковим або повним зняттям напруги необхідно виконувати такі технічні заходи:

–	провести необхідні відключення та вжити заходів, що перешкоджають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного включення комутаційної апаратури (встановити механічний запір приводів вимикачів, рубильників та роз’єднувачів, ізоляційні прокладки в рубильниках та ін.);

–	вивісити плакати “Не включати – працюють люди”, “Не включати – робота на лінії”, “Не відкривати – працюють люди”, а при потребі встановити загородження;

–	приєднати переносні заземлення до заземлюючого пристрою;

–	перевірити відсутність напруги на струмоведучих частинах, на яких повинно бути накладене заземлення;

–	накласти заземлення на струмоведучі частини (безпосередньо після перевірки відсутності напруги), ввімкнути заземлюючі ножі або, якщо їх немає, накласти переносне заземлення;

–	обгородити робоче місце і вивісити плакати: “Стій – висока напруга!”, “Не влізай – уб’є!”, “Працювати тут”;

–	при потребі, обгороджувати струмоведучі частини, що залишилися під напругою.

2.7. Перевірити покажчиком напруги або переносним вольтметром відсутність напруги в електроустановках до 1 000 В.

2.8. Перевірити справність покажчика напруги на відсутність напруги. При цьому користуються діелектричними рукавицями.

2.9. В електроустановках, конструкція яких така, що накладання заземлення небезпечне або неможливе (наприклад, у деяких розподільних ящиках, контрольно-розподільних пристроях окремих типів тощо), при підготовці робочого місця необхідно вжити таких заходів охорони праці:

–	замикати на замок привід роз’єднувача;

–	обгородження ножів або верхніх контактів роз’єднувачів виконувати гумовими ковпаками або жорсткими накладками з ізоляційного матеріалу.

2.10. До частин, які підлягають заземленню, належать:

–	корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників;

–	приводи електричних апаратів;

–	вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;

–	каркаси розподільних щитів, щитів управління, щитів і шаф;

–	металеві конструкції розподільних пристроїв;

–	металеві кабельні конструкції;

–	металеві корпуси кабельних муфт;

–	металеві оболонки та броня контрольних і силових кабелів;

–	металеві оболонки проводів;

–	стальні труби електропроводки та інші конструкції, зв’язані зі встановленням електрообладнання;

–	металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів.

2.11. Необхідно постійно стежити за надійністю приєднання та справністю заземлюючого пристрою.

Забороняється використовувати для заземлення будь-які провідники, не призначені для цієї мети, а також приєднувати скруткою заземлення.

2.12. При веденні робіт на відключеній частині електроустановки заземлення накладається на струмоведучі частини фаз з усіх боків, звідки може бути подана напруга, включаючи і зворотну трансформацію.

Накладати заземлення треба безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

2.13. При користуванні переносними заземленнями перед їх перевіркою на відсутність напруги вони повинні бути розміщені біля місць накладання заземлення і приєднані до затискача “земля”.

Затискачі переносного заземлення необхідно накладати в діелектричних рукавицях на заземлювані струмоведучі частини за допомогою штанги із ізоляційного матеріалу.

Закріплювати затискачі дозволяється цією ж штангою або безпосередньо руками, але при цьому необхідно обов’язково користуватись діелектричними рукавицями.

2.14. Зняття переносного заземлення із застосуванням штанг та діелектричних рукавиць необхідно проводити зворотним порядком, тобто спочатку зняти його з струмоведучих частин, а потім від’єднати від заземлюючого пристрою.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Дозволяється ведення робіт без зняття напруги в електроустановках напругою 500 В і нижче. Ці роботи повинні виконувати не менше, ніж два електромонтери. При цьому необхідно:

–	працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолюючій основі (ізолюючій підставці);

–	користуватись інструментом з ізольованими держаками (у викруток, крім того, повинен бути ізольований стержень). При відсутності такого інструменту необхідно застосовувати діелектричні рукавиці;

–	обгородити сусідні струмоведучі частини під напругою, до яких можливий випадковий дотик ізолюючими накладками (гумовими матами, електрокартоном, міканітовими листами та ін.);

–	працювати з опущеними і застебнутими біля кистей рук рукавами одягу та в головному уборі.

3.2. При веденні робіт на струмоведучих частинах, які знаходяться під напругою, за допомогою основних захисних ізолюючих засобів (оперативні та вимірювальні штанги, покажчики напруги, ізолюючі та струмовимірювальні кліщі та ін.) необхідно:

–	користуватись тільки сухими ізолюючими засобами з непошкодженим лаковим покриттям;

–	тримати ізолюючі засоби за держаки-захвати не далі обмежувального кільця;

–	розміщувати ізолюючі засоби так, щоб не виникала небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмоведучими частинами двох фаз або на землю.

3.3. Забороняється при роботі під напругою застосування ножівок, напилків і металевих метрів.

3.4. Замінювати плавкі вставки запобіжників при наявності рубильника слід при знятій напрузі. При неможливості зняття напруги (наприклад, на групових щитах, зборках) заміна плавких вставок запобіжників допускається під напругою, але із зняттям навантаження; остання вимога не стосується запобіжників із закритими плавкими вставками.

3.5. Замінювати плавкі вставки запобіжників під напругою електромонтер повинен у захисних окулярах та діелектричних рукавицях, користуючись ізолюючими кліщами.

3.6. Замінювати плавкі вставки запобіжників може електромонтер із кваліфікацією не нижче третьої групи, а при заміні на висоті з приставних драбин – два електромонтери, один з яких повинен мати кваліфікаційну групу не нижче третьої.

3.7. Включення і відключення, які проводяться на розподільних щитах, у внутрішньоцехових і зовнішніх мережах з приставних драбин і риштувань, а також там, де ці операції через місцеві умови утруднені, повинні виконувати два електромонтери, з яких один повинен мати кваліфікаційну групу не нижче третьої.

3.8. В разі, коли відключення електрообладнання проводилось за усною заявкою персоналу для проведення якихось робіт, наступне включення цього обладнання може бути виконано на вимогу особи, яка дала заявку на відключення, особи, що замінила її, або ж уповноваженого, який у цей час її заміняє. Перед пуском обладнання, тимчасово відключеного за заявкою персоналу, оперативний персонал повинен його оглянути, переконатись у готовності до прийняття напруги і попередити тих, хто працює на ньому, про включення.

3.9. При виявленні замикання на землю забороняється наближатись до місця замикання на відстань менше, ніж 4 – 5 м у закритих, і менше, ніж 8 – 10 м, у відкритих розподільних пристроях.

3.10. Щоб не допустити трансформації напруги з низької сторони на високу, необхідно вимкнути вимірювальні трансформатори низької сторони.

3.11. При виявленні несправностей в електричних пристроях (іскріння, спалахів, пошкодження ізоляції електропроводів, кабелів та ін.) електромонтер повинен повідомити адміністрацію.

3.12. У приміщеннях з підвищеною небезпекою необхідно застосовувати додаткові заходи безпеки.

3.13. У небезпечних щодо пожежі приміщеннях усіх класів необхідно застосовувати:

–	електропроводки тільки захищені (наприклад, проводом марки ВРГ, кабелем або проводом ПР та ПВ у сталевих трубках);

–	переносні світильники тільки закритого виконання. Скляний ковпак має бути захищений сталевою сіткою.

3.14. Забороняється під час роботи у вибухонебезпечних установках:

–	ремонтувати електрообладнання та мережі, що перебувають під напругою;

–	експлуатувати електрообладнання при несправному блокуванні кришок апаратів;

–	включати електроустановку, що автоматично відключилася, не з’ясувавши і не усунувши причин її відключення;

–	перевантажувати понад номінальні параметри вибухозахищене електрообладнання, проводи і кабелі;

–	підключати до джерел живлення іскробезпечних приладів інші апарати і кола, які не входять у комплект цього приладу;

–	залишати навстіж відчинені двері приміщень і тамбурів, які відокремлюють вибухонебезпечні приміщення від інших приміщень;

–	заміняти перегорілі електричні лампи у вибухонебезпечних світильниках іншими видами ламп або лампами більшої потужності, ніж ті, на які розрахований світильник;

–	заміняти захист (теплові елементи, запобіжники, розчіплювачі) електрообладнання іншими видами захисту або захистом з іншими номінальними параметрами, на які це електрообладнання не розраховане;

–	експлуатувати електрообладнання з заниженим рівнем масла.

3.15. При роботі на висоті, на стовпах повітряної лінії електропередачі або з драбин чи риштувань, що проводяться при відключенні напруги, необхідно переконатись у відсутності напруги на лінії, а також у міцності стовпа. Приступаючи до роботи на стовпі, необхідно прив’язатись до нього запобіжним поясом і працювати, стоячи на обох ногах. Забороняється влізати на опору та злазити з неї без кігтів. Зазначені роботи виконують не менше двох електромонтерів.

3.16. При роботі на драбинах слід користуватись легкими і міцними переносними драбинами і стрем’янками. Східці мають бути прямокутні, врізані. Забороняється застосовувати драбини, збиті цвяхами, без врізання східців і без стяжки тятив болтами, а також без гострих металевих шипів (при роботі на м’яких підлогах) та гумових наконечників (при роботі на твердих підлогах).

Драбина не повинна прогинатись під вагою електромонтера. Розсувні драбини мають бути міцно з’єднані між собою гаками, що не допускають довільного розсування під час роботи.

Драбини, приставлені до трубопроводів, повинні мати на верхніх кінцях спеціальні гаки для захвата за трубу.

3.17. Забороняється для підставок використовувати випадкові предмети (ящики, бочки тощо). Необхідно користуватись підставками типової конструкції.

При роботі з ручним інструментом не можна класти його на електропроводи та електрообладнання.

3.18. Електрифікований інструмент (дрилі, гайкокрути, шліфувальні машини та ін.) застосовувати за умов повної його справності та при напрузі не більше 220 В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою – не більше 42 В.

Корпус електроінструменту, що працює при напрузі понад 42 В (незалежно від частоти струму), має бути заземлений. При роботі з електроінструментом необхідно користуватись гумовими рукавицями.

3.19. Електромонтер не повинен вмикати сторонніми предметами рубильники та кнопки пускачів і визначати дотиком руки температуру нагріву електричних машин і трансформаторів.

3.20. Забороняється знімати плакати, заземлення та обгородження без дозволу керівника робіт.

3.21. Електричні проводи слід захищати від механічних пошкоджень та від дотику до сталевих канатів, гарячих поверхонь, шлангів газополуменевої апаратури, масел та кислот, які руйнівно впливають на ізоляцію. У вогких приміщеннях їх слід підвішувати на підставках.

3.22. Зрощувати живильні кабелі і проводи слід тільки гарячим паянням, зварюванням або з’єднувальними муфтами з ізоляцією місць зрощування, рівноцінною непошкодженій ізоляції кабелів і проводів.

3.23. Світильники з люмінесцентними лампами при напрузі 220 В дозволяється встановлювати на висоті не менше 2,5м. На меншій висоті можна встановлювати тільки за умов недоступності їх контактних частин для випадкового дотику.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні роботи електромонтер повинен:

–	прибрати інструмент, прилади, пристрої;

–	відключити технологічне електрифіковане обладнання, верстати, вентиляцію;

–	зняти спецодяг, захисні та запобіжні засоби і пристрої, очистити від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце та переодягтися.

4.2. Повідомити адміністрацію закладу про всі помічені несправності та зробити про це відповідний запис у журналі.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій електромонтер повинен негайно вимкнути струм у разі:

–	пожежі в зоні роботи;

–	травми, що трапилась з кимсь із обслуговуючого персоналу;

–	ураження електричним струмом.

5.2. Помітивши загоряння, електромонтер повинен негайно приступити до гасіння пожежі наявними засобами і повідомити адміністрацію закладу.

Обладнання відключається без розпорядження, але з наступним повідомленням адміністрації закладу.

Для гасіння пожежі в електроустановках електромонтер повинен застосовувати вуглекислотні вогнегасники, сухий пісок, азбестову або грубошерстну тканину.

5.3. Якщо погасити пожежу своїми силами неможливо, електромонтер повинен негайно викликати найближчу пожежну команду по телефону (за номером 101), радіо чи будь-якими засобами зв’язку.

5.4. При нещасних випадках електромонтер повинен уміти надати потерпілому першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 і повідомити адміністрацію.

5.5. При ураженні електричним струмом електромонтер повинен негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

5.6. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу електромонтер повинен зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршання кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу і повідомити адміністрацію про нещасний випадок.

5.7. Електромонтер повинен вміти подати першу допомогу при опіках. Не слід стягувати з обпеченого місця одяг і видаляти білизну, що прилипла до рани.

При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні примочування розчином борної кислоти.

Розроблено:

Головний енергетик управління освіти                          __________   Шабада І.В.

Погоджено:

Відповідальний за виконання функцій

служби охорони праці

спеціаліст І категорії управління освіти                         __________   Гуляєва Т.М.

Юрисконсульт управління освіти				__________   Прокопенко Я.М.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №2

ПІД ЧАС РОБІТ З РУЧНИМ

ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ПРИСТРОЯМИ

Прилуки 2018

Управління освіти Прилуцької міської ради

Затверджено

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

Інструкція

з  охорони  праці №2

під  час  робіт  з  ручними  інструментами  та  пристроями

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією працівник, зайнятий на роботах з ручними інструментами та пристроями, інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника.

1.3. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. До роботи з ручними інструментами та пристроями допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, мають посвідчення на право працювати з ручним інструментом та пристроями, мають ІІІ групу з електробезпеки; пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.6. Працівник, який працює з ручними інструментами та пристроями,

зобов'язаний:

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.2. Користуватись спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.6.3. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.6.4. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

1.6.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.6.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Працівники повинні надіти спецодяг, застебнути манжети рукавів,

приготувати засоби індивідуального захисту, перевірити їх справність.

2.2. Підготувати інструмент, технологічне устаткування.

2.3. Оглянути і приготувати робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки, прибрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходів, перевірити стан підлоги на робочому місці, мокру або слизьку підлогу протерти.

2.4. Отримати ручний інструмент. Ручний слюсарно-ковальський інструмент, призначений для повсякденного застосування, повинен закріплюватись за працівниками для індивідуального або бригадного користування.

2.5. Перевірити стан ручного інструменту.

2.6. Бойки молотків та кувалд повинні мати гладку, трохи опуклу поверхню без скосів, вибоїн, тріщин та задирок.

2.7. Рукоятки молотків, ковадел та іншого інструмента ударної дії повинні виготовлятись з сухої деревини твердих листяних порід (берези, дуба, бука, клена, ясеня тощо) без сучків та косошару або із синтетичних матеріалів, що забезпечують експлуатаційну міцність і надійність у роботі.

Рукоятки молотків, зубил тощо повинні мати по всій довжині в перерізі овальну форму, бути гладкими, не мати тріщин і до вільного кінця рукоятки повинні дещо потовщуватись (крім кувалд) – для запобігання висковзуванню рукояток з рук працівника під час змахів та ударів інструментом.

У кувалд рукоятка до вільного кінця повинна дещо стоншуватись; кувалда повинна насаджуватись на рукоятку в бік потовщеного кінця без застосування клинів.

Вісь рукоятки повинна бути суворо перпендикулярна до повздовжньої осі інструмента. Клини для закріплювання інструмента на рукоятці повинні виготовлятись з м’якої сталі; вони повинні мати насічки (йоржі). Під час забивання клинів у рукоятки молотків вони повинні утримуватись кліщами.

2.8. Не дозволяється працювати з інструментом, рукоятки якого насаджено на загострені кінці (напилки, шабери тощо) без металевих бандажних кілець.

2.9. Рукоятки (держаки) лопат повинні виготовлятись з деревини без сучків та косошару або із синтетичних матеріалів та надійно закріплюватись у тримачах, причому частину рукоятки, що виступає з тримача, необхідно зрізувати похило до поверхні лопати.

2.10. Ломи повинні бути прямими з витягненими та загостреними кінцями.

2.11. Інструмент ударної дії (зубила, крейцмейселі, керни тощо) повинен мати гладку задню частину без трихін, задирок, наклепу та скосів, і на його робочому кінці не повинно бути пошкоджень. Довжина інструмента ударної дії повинна бути не менше 150 мм.

Кут загострення робочої частини зубила повинен відповідати оброблюваному матеріалу:

- для рубання чавуну та бронзи - 70°;

- для рубання сталі середньої твердості - 60°;

- для рубання міді та латуні - 45°;

- для рубання алюмінію та цинку - 35°.

Середня частина зубила повинна мати овальний або багатогранний переріз без гострих ребер та задирок на бокових гранях, ударна – форму зрізаного конуса.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання робіт із застосуванням клинів або зубил за допомогою кувалд працівники повинні використовувати клинотримачі з рукояткою завдовжки не менше 0,7 м.

3.2. Під час робіт із застосуванням інструменту ударної дії працівники повинні користуватись захисними окулярами – для запобігання попаданню в очі твердих частинок, що відлітають від інструмента.

3.3. У разі використання кліщів необхідно застосовувати кільця, розміри яких повинні відповідати розмірам оброблюваних заготовок. З внутрішнього боку ручок кліщів повинен бути упор – для запобігання здавлювання пальців руки працівника.

3.4. Працівники повинні працювати викруткою, у якої ширина робочої частини (лопатки) відповідає розміру шліца у головці шурупа або гвинта.

3.5. Розміри зіву (захвата) гайкових ключів не повинні перевищувати розміри головок болтів (граней гайок) більше, ніж на 0,3 м.

Забороняється застосовувати для ключів підкладки, якщо проріз між площинами губок і головок болтів або гайок більший за допустимий.

Робочі поверхні гайкових ключів не повинні мати збитих скосів, а рукоятки – задирок. На рукоятці ключа повинен зазначатись його розмір.

Під час викручування і закручування гайок та болтів за необхідності слід застосовувати ключі з довгими рукоятками; подовжувати рукоятки ключів допускається тільки додатковими важелями типу “зірочка”. Не дозволяється застосовувати для подовження гайкових ключів додаткові важелі, інші ключі або труби.

3.6. Інструмент на робочому місці необхідно розміщувати так, щоб запобігти його скочуванню або падінню.

Забороняється класти інструмент на поручні огороджень або на необгороджений край площадки риштувань, помосту, а також поблизу відкритих люків, колодязів тощо.

3.7. Під час перенесення або перевезення інструмента з гострими частинами ці частини повинні бути захищені.

3.8. Весь ручний слюсарно-ковальський інструмент повинен періодично, не рідше 1 разу на 3 місяці, оглядатись відповідальними інженерно-технічними працівниками, призначеними розпорядженням по підрозділу, і у разі виявлення несправностей вилучатись з експлуатації.

3.9. Верстаки повинні мати жорстку і міцну конструкцію і бути досить стійкими. Верхній щит верстака оббивається залізом. Під час оббивки не можна залишати виступаючих кромок заліза і гострих кутів; гвинти для кріплення верхніх щитів повинні бути з потайною головкою. Ширина верстака, що допускається, - не менше за 0,7 м.

3.10. Для захисту від відлітаючих часток металу на верстаках повинні бути встановлені запобіжні сітки з осередками не більше за 3 мм або щити висотою не менше за 1 м.

3.11. Під час двосторонньої роботи на верстаку такі сітки або щити ставлять посередині вздовж верстака. Відстань між лещатами на верстаках береться відповідно до розміру деталей, що обробляються,  але не менше 1 м між осями лещат. Необхідно, щоб лещата забезпечували надійну затиснення предмета.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити інструмент, почистити його і прибрати у відведене для зберігання місце.

4.2. Видалити відходи виробництва, сміття, стружку тощо.

4.3. Масляні ганчірки, що використовуються для обтирання інструмента, прибрати в металевий ящик для відходів виробництва.

4.4. Напівфабрикати і оброблені вироби повинні бути складеними у відведене для них місце.

4.5. Зняти спецодяг, помити обличчя, руки з милом; при можливості, прийняти душ.

4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При роботі з ручними інструментами та пристроями ситуаціями, які можуть привести до аварії і нещасних випадків, є: виліт заготовок та їх осколків, виліт інструменту, відсутність захисних огороджень.

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації треба негайно загородити небезпечну зону; не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, необхідно надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу за тел. 103.

5.5. Надання першої медичної допомоги:

5.5.1. Перша допомога при пораненні:

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.2. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.3. Перша допомога при кровотечі:

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-  підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину за тел. 101 та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.

Розроблено:

Головний енергетик управління освіти                          __________   Шабада І.В.

Погоджено:

Відповідальний за виконання функцій

служби охорони праці

спеціаліст І категорії управління освіти                         __________   Гуляєва Т.М.

Юрисконсульт управління освіти				__________   Прокопенко Я.М.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №3

ПІД ЧАС РОБІТ В ПРИМІЩЕННЯХ РУ (ЩИТОВИХ)

Прилуки 2018

Управління освіти Прилуцької міської ради

Затверджено

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №3

ПІД ЧАС РОБІТ В ПРИМІЩЕННЯХ РУ (ЩИТОВИХ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - В даній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час виконання робіт в приміщеннях РУ (щитових).

  - За даною інструкцією працівник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника.

  - За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

  - В приміщеннях щитових роботи можуть виконуватись за нарядами, за розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації.

  - До робіт в приміщеннях щитових, що виконуються за нарядом, належать роботи зі зняттям напруги на збірних шинах розподільчих щитів, збірок, а також на приєднаннях, по яких на збірні шини може бути подана напруга. У випадку робіт за нарядом бригада повинна складатися не менше ніж із двох працівників, включно з керівником робіт.

  - За розпорядженням в приміщенні щитових виконуються:

1.6.1. Роботи по заміні запобіжників без зняття напруги на струмовідних частинах чи поблизу них протягом 1 години;

1.6.2. Роботи зі зняттям напруги — зняття для ремонту і встановлення електролічильників, пристроїв релейного захисту, роботи на приводах комутаційних апаратів. Дані роботи слід виконувати працівникам, один з яких повинен мати групу IV, другий — групу ІІІ.

1.6.3. Роботи по ремонту будівельної частини щитових — ремонт фундаментів і порталів, перекриття кабельних каналів, шляхів (роботи можуть виконуватись неелектротехнічними працівниками під наглядом оперативних працівників або наглядача з групою ІІІ).

  - Роботи в приміщенні щитових, що виконуються в порядку поточної експлуатації:

1.7.1. Прибирання приміщення щитової до огороджень розподільчих щитків (може виконувати працівник з групою ІІ).

1.7.2. Ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп в приміщенні щитових, розташованих поза камерою чи щитом (в разі зняття напруги на дільниці освітлювальної мережі, на якій проводяться роботи).

1.7.3. Відновлення написів на огорожах, дверцятах щитів.

Роботи, зазначені в пункті 1.7. можуть виконуватись одноособово електротехнічним працівником з групою ІІІ.

  - Всі роботи в РУ на струмовідних частинах чи поблизу них необхідно виконувати зі зняттям напруги. Без зняття напруги на струмовідних частинах чи поблизу них дозволяється виконувати роботи протягом 1 години, вказані в п.1.6.1. - заміну запобіжників.

  - Слід пам'ятати, що приміщенні щитової є особливо небезпечним по враженню електричним струмом.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

  - Електромонтеру перед початком роботи слід надіти спецодяг і спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту.

  - Перед тим, як зайти в приміщення щитової, необхідно впевнитись в безпечності цього приміщення. Перевірити відсутність води на підлозі, стінах, стелі на випадок підтоплення приміщення.

  - Приміщення щитової має бути обладнане електричним освітленням. Якщо освітлення в щитовій не працює, заходити в неосвітлене приміщення без переносних світильників чи ліхтарів забороняється. Навіть при працюючому електроосвітленні щитової, заходити туди дозволяється лише маючи при собі ліхтар.

До того, як в щитову зайде неелектротехнічний персонал, необхідно закрити дверці всіх щитів.

2.4. Заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт.

2.4.1. Порядок підготовки робочого місця

2.4.1.1. Для підготовки робочого місця до роботи,  яка  вимагає зняття  напруги,  слід  вжити  у вказаному порядку таких технічних заходів:

- здійснити   необхідні   відключення  і  вжити  заходів,  що перешкоджають помилковому або самочинному ввімкненню  комутаційної апаратури;

- вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на  ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою;

- перевірити відсутність напруги  на  струмовідних  частинах, які  слід  заземлити  для  захисту  людей від ураження електричним струмом;

- встановити   заземлення   (ввімкнути   заземлювальні  ножі, встановити переносні заземлення);

- обгородити,  за необхідності,  робочі місця або струмовідні частини,  що  залишилися під напругою,  і вивісити на огородженнях плакати безпеки.  Залежно від місцевих умов,  струмовідні  частини обгородити до чи після їх заземлення.

Під час оперативного обслуговування електроустановки двома  і більше працівниками в зміну перелічені в цьому пункті заходи мають виконувати два працівники.  В разі одноособового обслуговування їх може виконувати одна особа.

2.4.2. Вимикання (зняття напруги)

2.4.2.1. В разі роботи на струмовідних частинах,  що потребують зняття напруги, повинні бути вимкнені:

- струмовідні частини, на яких буде виконуватися робота;

- необгороджені  струмовідні   частини,   до   яких   можливе наближення   людей,   або  ремонтного  оснащення  та  інструменту на відстань, меншу ніж 0,6 м, а механізмів і вантажопідіймальних  машин  на  відстань,  меншу ніж 1 м.

Якщо зазначені в цьому пункті струмовідні частини  не  можуть бути вимкнені, то вони мають бути обгороджені.

2.4.2.3. Під  час  підготовки  робочого  місця  після вимкнення роз'єднувачів  і  вимикачів  навантаження  з  ручним   управлінням необхідно   візуально  впевнитися  в  їх  вимкненому  положенні  і відсутності шунтувальних перемичок.

2.4.2.4. В   електроустановках   до   1000 В   з   усіх   боків струмовідних частин,  на яких буде проводитися робота, напруга має бути знята відключенням комутаційних апаратів з ручним приводом, а за  наявності  в  схемі  запобіжників  - зняттям останніх.  В разі відсутності   в   схемі   запобіжників   запобігання   помилковому ввімкненню  комутаційних  апаратів  мають  бути забезпечені такими заходами, як замикання рукояток або дверцят шафи, закриття кнопок, встановлення  між  контактами  комутаційного  апарату ізолювальних накладок тощо.  У разі  зняття  напруги  комутаційним  апаратом  з дистанційним керуванням необхідно відключити вмикальну котушку.

Якщо дозволяє конструктивне  виконання  апаратів  і  характер роботи, то перелічені вище заходи можуть бути замінені розшиновкою або від'єднанням кінців кабелю, проводів від комутаційного апарата чи від устаткування, на якому слід провадити роботу.

Розшиновку чи від'єднання кабелю під час підготовки  робочого місця може виконувати ремонтний працівник,  що має групу III,  під наглядом  чергового  або   оперативно-ремонтного   працівника.   З найближчих  до  робочого місця струмовідних частин,  доступних для дотику, необхідно зняти напругу або обгородити ці частини.

2.4.2.5. Вимкнене  положення  комутаційних апаратів до 1000 В з недоступними для огляду контактами (автомати  невкочуваного  типу, пакетні   вимикачі,   рубильники   у   закритому  виконанні  тощо) визначається перевіркою відсутності напруги на їхніх затискачах чи на шинах,  що відходять, проводах або затискачах устаткування, яке вмикається цими комутаційними апаратами.

2.4.3. Вивішування  плакатів  безпеки.  Обгородження   робочого місця

2.4.3.1. На  ключах  і  кнопках дистанційного керування,  на  комутаційній  апаратурі  до  1000  В (автоматичні  та  інші вимикачі,  рубильники),  під час ввімкнення

яких може бути подана напруга на робоче місце, мають бути вивішені плакати "Не вмикати! Працюють люди".

У роз'єднувачів,  які   скеровуються   оперативною   штангою, плакати вивішуються на огорожах,  а у однополюсних роз'єднувачів - на приводі кожного полюсу.  В КРУ плакати  вивішуються  на  ключах дистанційного керування.

На засувках,  що  закривають  доступ  повітря  в  пневматичні приводи комутаційної апаратури, вивішується плакат "Не відкривати! Працюють люди!".

На приєднаннях напругою до 1000 В,  які не мають автоматичних та інших  вимикачів  або  рубильників,  плакати  вивішуються  біля знятих  запобіжників,  під  час встановлення яких може бути подана напруга на місце роботи.

2.4.3.2. На приводах роз'єднувачів,  якими відключена для робіт ПЛ чи КЛ,  незалежно від кількості бригад,  що працюють,  має бути вивішений  один плакат "Не вмикати!  Робота на лінії".  Цей плакат вивішується і знімається  за  вказівкою  працівника,  який  віддає розпорядження  на  підготовку робочих місць і веде облік кількості бригад, що працюють на лінії.

В разі  одночасного  виконання  робіт  на  лінії  і лінійному роз'єднувачі в тій електроустановці,  до  якої  належить  лінійний роз'єднувач,  плакати "Не вмикати! Робота на лінії" вивішуються на приводах тих найближчих по схемі роз'єднувачів,  котрими може бути подана напруга на лінійний роз'єднувач.

2.4.3.3. Невідключені   струмовідні   частини,   доступні   для випадкового доторкання, мають бути на час роботи обгороджені.

Для тимчасового  обгороджування   струмовідних   частин,   що залишилися  під  напругою,  можуть  застосовуватися  щити,  ширми, екрани тощо, виготовлені з ізоляційних матеріалів.

В разі  встановлення  тимчасових огорож відстань від нього до струмовідних   частин   має   бути   не  меншою  ніж  зазначена  в пункті 4.2.1.

Необхідність встановлення тимчасових огорож,  їх вид,  спосіб встановлення визначаються особою,  яка виконує підготовку робочого місця.

На тимчасові   огорожі  слід  написати  "Стій!  Напруга"  або прикріпити відповідні плакати безпеки.

2.4.3.4. Допускається   застосування   спеціальних   пересувних огорож - кліток,  похилих щитів тощо,  конструкція яких забезпечує безпечність   їх  встановлення,  забезпечує  стійкість  і  належне закріплення.

2.4.3.5. В  електроустановках напругою до 10 кВ в тих випадках, коли неможливо обгородити струмовідні частини щитами, допускається застосування  ізолювальних  накладок,  розміщених між вимкненими і тими, що перебувають під напругою, струмовідними частинами.

Ці ізолювальні накладки можуть торкатися струмовідних частин, що перебувають під напругою.

Встановлювати і  знімати  накладки  мають  два  працівники  з групою  IV  і  III  (один  з  них  зі   складу   оперативних   або оперативно-ремонтних), користуючись діелектричними  рукавичками та ізолювальними  штангами  або  кліщами  з  застосуванням   захисних окулярів.

2.4.3.6. Після вмикання заземлювальних ножів  або  встановлення переносних заземлень вивішується плакат "Заземлено".  На сітчастих або суцільних огородженнях комірок,  сусідніх  з  місцем  робіт  і розташованих   навпроти,   мають   бути  вивішені  плакати  "Стій! Напруга".

Сусідні комірки   та   комірки,  розташовані  навпроти  місця роботи,  які не мають зазначених огороджень, а також проходи, куди працівникам  не  слід заходити,  мають бути огороджені переносними щитами (ширмами) з такими ж плакатами на них.  Переносні щити слід встановлювати з таким розрахунком, щоб вони не перешкоджали виходу працівників з приміщення в разі виникнення небезпеки.

2.4.3.7. У  ВРУ  під  час робіт,  що провадяться з землі,  і на устаткуванні, встановленому на фундаментах і окремих конструкціях, робоче  місце  слід  обгородити  (з  залишенням  проходу) канатом, мотузкою чи шнуром з рослинних чи синтетичних волокон з вивішеними на   них   плакатами   "Стій!   Напруга",   оберненими   всередину огородженого простору.

Дозволяється користуватися     для     підвішування    канату конструкціями,  не включеними до зони робочого місця, за умови, що вони залишаються поза обгородженим простором.

В разі зняття напруги з  усього  ВРУ,  за  винятком  лінійних роз'єднувачів,  останні мають бути обгороджені канатом з плакатами "Стій!  Напруга", оберненими назовні обгородженого простору. У ВРУ під   час   роботи,   що   виконується   у   вторинних   колах  за розпорядженням, обгороджувати робоче місце не вимагається.

2.4.3.8. У  ВРУ на дільницях конструкцій,  по яких можна пройти від робочого місця до сусідніх дільниць,  де є напруга, мають бути встановлені добре видимі плакати "Стій!  Напруга". Ці плакати може встановлювати працівник з групою III з  оперативно-ремонтників  чи ремонтників під керівництвом допускача.

На конструкціях,  сусідніх  з  тією,  по  якій   дозволяється підніматися, внизу слід вивісити плакат "Не вилазь! Уб'є".

На стаціонарних драбинах і конструкціях, по яких дозволяється підніматися, має бути вивішений плакат "Влазити тут".

2.4.3.9. В  електроустановках   на   всіх

підготовлених  робочих  місцях  після  встановлення  заземлення  і огородження робочого місця має бути  вивішений  плакат  "Працювати тут".

2.4.3.10. На час роботи забороняється переставляти або забирати плакати та встановлені тимчасові огородження.

2.4.4. Перевірка відсутності напруги

2.4.4.1. Перевіряти  відсутність  напруги  необхідно покажчиком напруги   заводського   виготовлення,   справність   якого   перед застосуванням  слід  перевірити за допомогою призначених для цього спеціальних  приладів  або  наближенням  до  струмовідних  частин, розташованих поблизу, які явно перебувають під напругою.

Якщо покажчик  напруги  падав  або  був  підданий  механічним ударам,    то    користуватися   ним   без   повторної   перевірки забороняється.

2.4.4.2. Перевірку    відсутності   напруги   на   відключеному устаткуванні   повинен   провадити   допускач   після    вивішення попереджувальних  плакатів.

Перевірку відсутності напруги слід провадити між усіма фазами та між кожною фазою і землею,  а також  кожною  фазою  і  нульовим проводом,  а  на  вимикачі  і роз'єднувачі - на всіх шести вводах, затискачах.

Якщо на   місці   робіт   є   розрив  електричного  кола,  то відсутність  напруги  перевіряється  на  струмовідних  частинах  з обидвох боків розриву.

Постійні обгородження    знімаються     або     відкриваються безпосередньо перед перевіркою відсутності напруги.

2.4.4.3. Перевіряти  відсутність  напруги  в РУ  дозволяється  одному  працівнику  зі складу оперативних або оперативно-ремонтних працівників  з  групою  III в установках до 1000 В.

2.4.4.4. В електроустановках напругою до 1000 В  із  заземленою нейтраллю  в  разі  застосування двополюсного покажчика перевіряти відсутність напруги потрібно як між фазами, так і між кожною фазою та   зануленим   корпусом   устаткування  або  нульовим  проводом. Допускається  застосовувати  попередньо   перевірений   вольтметр. Користуватися "контрольними" лампами забороняється.

2.4.4.5. Пристрої,  що  сигналізують   про   відключений   стан апаратів, блокувальні пристрої, постійно ввімкнені вольтметри тощо є тільки допоміжними засобами,  на підставі показань або дії  яких не допускається робити висновки про відсутність напруги.

2.4.4.6. Показання сигнальних пристроїв про наявність  напруги є   безумовною   ознакою   неприпустимості  наближення  до  даного устаткування.

2.4.5. Встановлення заземлень. Загальні вимоги

2.4.5.1. Встановлювати   заземлення   на   струмовідні  частини необхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

2.4.5.2. Переносні   заземлення  спочатку  треба  приєднати  до заземлювального пристрою,  а потім,  після  перевірки  відсутності напруги, встановити на струмовідні частини.

Знімати переносне   заземлення    необхідно    в    зворотній послідовності: спочатку зняти його зі струмовідних частин, а потім від заземлювального пристрою.

2.4.5.3. Встановлення   і   зняття  переносних  заземлень  слід виконувати  в  діелектричних   рукавичках.  Закріплювати затискачі  переносних  заземлень   слід   штангою   або безпосередньо руками в діелектричних рукавичках.

2.4.5.4. Забороняється     користуватися     для     заземлення провідниками,  не  призначеними  для цього,  а також — приєднувати заземлення за допомогою скручування.

2.4.6. Встановлення заземлень в розподільчих устаткуваннях

2.4.6.1. Заземлені  струмовідні частини мають бути відокремлені від струмовідних частин,  що  перебувають  під  напругою,  видимим розривом (вимкненими вимикачами,  роз'єднувачами, відокремлювачами або вимикачами навантаження,  знятими запобіжниками, демонтованими шинами або проводами).

Безпосередньо на   робочому   місці   заземлення    додатково встановлюється  в  тих випадках,  коли ці частини можуть опинитися під наведеною напругою (потенціалом),  яка може викликати ураження струмом,  або  коли  на  них  може  бути подана напруга понад 42 В змінного і 110 В постійного струму від стороннього джерела.

2.4.6.2. В  ЗРУ   переносні   заземлення   встановлюються   на струмовідні частини в  призначених  для  цього  місцях.  Ці  місця очищуються від фарби і облямовуються чорними смугами.

В ЗРУ  місця  приєднання  переносних   заземлень   до магістралей  заземлень  або  до  заземлених конструкцій мають бути очищені від фарби і пристосовані для закріплення.

2.4.6.4. Встановлення  заземлення не потрібне під час роботи на електроустаткуванні,  якщо від нього з усіх боків від'єднані шини, проводи та кабелі,  якими може бути подана напруга;  якщо на нього не може бути  подана  напруга  зворотною  трансформацією  або  від стороннього  джерела  і  за  умови,  що  на  цьому устаткуванні не наводиться напруга.  Кінці від'єднаних кабелів в цьому разі  мають бути замкнені накоротко і заземлені.

2.4.6.5. Під  час  робіт  в  РУ  встановлювати  заземлення   на протилежних  кінцях  ліній,  що живлять це РУ,  не потрібно,  крім випадків,  коли  під  час  проведення  робіт   необхідно   знімати заземлення з виводів ліній.

2.4.6.6. В електроустановках до 1000 В під час робіт на збірних шинах  РУ,  щитів,  збірок напруга з шин має бути знята і шини (за винятком  шин,  що  виконані  ізольованим  проводом)  мають   бути заземленими.  Необхідність і можливість встановлення заземлення на приєднання  цих  РУ,  щитів,  збірок   і   підключеного   до   них устаткування визначає особа, яка видає наряд (розпорядження).

2.4.6.7. В електроустановках напругою до 1000 В всі операції зі встановлення  і  зняття  заземлень  дозволяється  виконувати одній особі з групою III з  числа  оперативних  чи  оперативно-ремонтних працівників.

Встановлення переносних заземлень у цьому випадку проводиться з  землі  за  умови  застосування спеціальної ізолювальної штанги, якою  можна  не  тільки  встановлювати,  але  і  закріплювати   ці заземлення.

2.4.6.8. Допускається тимчасове зняття заземлень, встановлених під час підготовки робочого місця,  якщо це вимагається характером робіт, що виконуються.

Тимчасове зняття    і    повторне    встановлення   заземлень виконується оперативним працівником чи (під його наглядом)  членом бригади з групою III.

Дозвіл на тимчасове зняття заземлень,  а також  на  виконання цих  операцій  керівником робіт,  слід обумовлювати в рядку наряду "Окремі вказівки" з записом про те,  де і з якою метою мають  бути зняті заземлення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1. Забороняється   знімати   огородження    тих    частин електродвигунів, що обертаються, під час їх роботи.

3.2.  В    електроустановках   забороняється   працювати   у зігнутому стані,  якщо в разі випрямлення відстань до струмовідних частин буде меншою ніж 0,6 м.

В процесі виконання робіт  біля  необгороджених  струмовідних частин  забороняється розташовуватися таким чином,  щоб ці частини знаходилися позаду чи з двох боків.

3.3. Заносити  довгі  предмети  (труби,  драбини  тощо) та працювати з ними в РУ,  в яких унеможливлено випадковий  дотик  до частин,  що перебувають під напругою, потрібно вдвох під постійним наглядом керівника робіт.

Риштування та драбини, що застосовуються для ремонтних робіт, мають бути виготовлені за ГОСТ,  ДСТУ чи ТУ на них. Опорна частина драбин,  що  встановлюються на гладких поверхнях,  має бути оббита гумою,  а на опорних частинах драбин,  що встановлюються на землі, мають  бути  гострі металеві наконечники.  Драбини повинні верхнім кінцем надійно спиратися  на  міцну  опору.  У  разі  необхідності обіперти драбину на провід,  вона повинна бути обладнана гачками в верхній частині. Зв'язані драбини застосовувати забороняється.

В разі  встановлення приставних драбин на підкранових балках, елементах металевих конструкцій тощо необхідно  надійно  закріпити верхівку і низ драбини на конструкціях.

В процесі   обслуговування   та   ремонту    електроустановок застосування металевих драбин забороняється.

Роботу із застосуванням драбин виконують два працівники, один з яких перебуває знизу.

Стоячи на ящиках  та  інших  сторонніх  предметах  виконувати роботи забороняється.

3.4. Вмикання   електроустановок  після  повного  закінчення робіт

3.4.1. Електроустановка  може  бути  ввімкнена  тільки після закінчення робіт та ісля виведення бригади з  робочого місця

3.4.2. Вмикати електроустановку можна тільки після одержання на це дозволу оперативного працівника  або  працівника,  який  має право  віддавати  розпорядження на оперативне обслуговування даної електроустановки а також з   дозволу    завгоспа закладу, в якому вони встановлені.

Під час  видавання  та отримання дозволу  робиться  запис  в оперативному журналі закладу.

Дозвіл на   вмикання  електроустановки  в  роботу  може  бути виданий тільки після одержання повідомлень від всіх  допускачів  і керівників   робіт   про   повне   закінчення   робіт   на   даній електроустановці.

3.4.3. Оперативні  або  оперативно-ремонтні працівники,  які працюють  в  зміні  і  допущені  до   оперативного   керування   і оперативних    перемикань,    одержавши    дозвіл    на   вмикання електроустановки після повного  закінчення  робіт,  повинні  перед вмиканням упевнитися у відновленні постійних огороджень.

3.4.4. Право на ввімкнення  електроустановки  після  повного закінчення   робіт   може   бути   надано  допускачеві  зі  складу оперативно-ремонтних працівників. Надання права на таке ввімкнення має бути записано в рядку наряду "Окремі вказівки".  Право на таке ввімкнення може бути надане тільки в тому випадку,  коли до  робіт на даній електроустановці,  ПЛ, КЛ чи її дільниці не допущені інші бригади.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. По закінченні роботи електромонтери повинені:

- прибрати інструмент, прилади, пристрої;

-  вимкнути    технологічне    електрифіковане    обладнання,    верстати, вентиляцію;

-  зняти спецодяг, захисні та запобіжні засоби і пристрої, очистити від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце та переодягтися.

- під час передачі зміни повідомити змінника, керівника робіт про всі помічені несправності та зробити про це відповідний запис у журналі.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1.  Електромонтер повинен негайно вимкнути струм у разі:

- пожежі в зоні роботи;

-  виявлення замикання на землю. Не дозволяється наближатись до місця замикання на відстань менш як 4-5 м у закритих і менш як 8-9 м у відкритих розподільних пристроях;

-   виявлення несправностей в електричних пристроях (іскріння, спалахів, пошкодження ізоляції електропроводів, кабелів та ін.), а також виявлення залишених необгороджених струмовідних частин;

Про всі виявлені несправності доповісти керівнику робіт, адміністрації закладу;

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації (раптова поява напруги, обрив заземлюючого проводу тощо) вжити всіх можливих заходів щодо запобігання загрозі життю і здоров`ю оточуючих.

Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт, адміністрацію.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу за тел. 103.

Розроблено:

Головний енергетик управління освіти                          __________   Шабада І.В.

Погоджено:

Відповідальний за виконання функцій

служби охорони праці

спеціаліст І категорії управління освіти                         __________   Гуляєва Т.М.

Юрисконсульт управління освіти				__________   Прокопенко Я.М.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №4

ПІД ЧАС РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТА РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Прилуки 2018

Управління освіти Прилуцької міської ради

Затверджено

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №4

ПІД ЧАС РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТА РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - В даній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час виконання робіт з обслуговування та ремонту електродвигунів.

  - За даною інструкцією працівник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника.

  - За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

  - Роботи з обслуговування та ремонту електродвигунів протягом однієї зміни зі зняттям напруги, виконуються в порядку поточної експлуатації, з записом в оперативному журналі. Дані роботи на розсуд особи, відповідальної за електрогосподарство, можуть виконуватись за розпорядженням.

  - Зазначені роботи мають виконувати дві особи зі складу ремонтних електротехнічних працівників, один з яких повинен мати групу ІІІ, другий — групу ІІ. В окремих випадках з відома особи, відповідальної за електрогосподарство та адміністрації, допускається виконувати ці роботи одному ремонтному працівнику з групою ІІІ.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

  - Електромонтеру перед початком роботи слід надіти спецодяг і спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту.

  - Перед початком роботи,   пов'язаної   з   доторканням   до струмовідних  частин електродвигуна або до частин електродвигуна, що обертаються,  і механізму, який вони приводять у рух, необхідно зупинити  електродвигун  і  на  його  пусковому пристрої або ключі керування вивісити плакат "Не вмикати! Працюють люди".

  - Перед початком роботи  на  електродвигуні  напругою  до  1000 В або механізмі, який приводиться ним у рух, напруга має бути знята відключенням комутаційних апаратів з ручним приводом, а за  наявності  в  схемі  запобіжників  - зняттям останніх.  В разі відсутності   в   схемі   запобіжників   запобігання   помилковому ввімкненню  комутаційних  апаратів  мають  бути забезпечені такими заходами, як замикання рукояток або дверцят шафи, закриття кнопок, встановлення між  контактами  комутаційного  апарату ізолювальних накладок тощо.  У разі  зняття  напруги  комутаційним  апаратом  з дистанційним керуванням необхідно відключити вмикальну котушку.

Якщо дозволяє конструктивне  виконання  апаратів  і  характер роботи, то перелічені вище заходи можуть бути замінені розшиновкою або від'єднанням кінців кабелю, проводів від комутаційного апарата чи від устаткування, на якому слід провадити роботу.

Розшиновку чи від'єднання кабелю під час підготовки  робочого місця може виконувати ремонтний працівник,  що має групу III,  під наглядом  чергового  або   оперативно-ремонтного   працівника.   З найближчих  до  робочого місця струмовідних частин,  доступних для дотику, необхідно зняти напругу або обгородити ці частини.

В разі здійснення розшиновки на збірних шинах  РУ,  щитів,  збірок напруга з шин має бути знята і шини (за винятком  шин,  що  виконані  ізольованим  проводом)  мають   бути

заземленими.

2.4. Вимкнене  положення  комутаційних апаратів до 1000 В з недоступними для огляду контактами (автомати  невкочуваного  типу, пакетні   вимикачі,   рубильники   у   закритому  виконанні  тощо) визначається перевіркою відсутності напруги на їхніх затискачах чи на шинах,  що відходять, проводах або затискачах устаткування, яке

вмикається цими комутаційними апаратами.

2.5. Перед  початком роботи на електродвигунах насосів, димососів і вентиляторів,  якщо можливе обертання  електродвигунів від з'єднаних з ними механізмів, слід зачинити і замкнути на замок засувки і шибери  цих  механізмів,  а  також  вжити  заходів  щодо гальмування роторів електродвигунів.

2.6. На    однотипових    або    близьких    за   габаритом електродвигунах,  встановлених поряд з  тим,  на  якому  провадять роботи,  слід вивісити плакати "Стій! Напруга" незалежно від того, перебувають вони в роботі чи у резерві.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1. Забороняється   знімати   огородження    тих    частин електродвигунів, що обертаються, під час їх роботи.

3.2. Обслуговувати  щітковий  апарат   електродвигуна,   що працює,   допускається  одноособово  оперативному  працівнику  або виділеному для цього навченому працівнику з групою  III.  В  цьому разі необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:

- працювати  в  головному  уборі  і  застебнутому  спецодязі, остерігаючись захвату його частинами машини, що обертаються;

- користуватися діелектричним взуттям або гумовими килимками;

- не  торкатися  руками одночасно до струмовідних частин двох полюсів або струмовідних і заземлених частин.

Кільця ротора  допускається  шліфувати на електродвигуні,  що обертається,  лише за допомогою колодок з ізоляційного  матеріалу, із застосуванням захисних окулярів.

3.3. У   багатошвидкісного   електродвигуна,   що   працює, обмотка,  яка не використовується,  і кабель,  що її живить,  слід розглядати як такі, що перебувають під напругою.

3.4. Під  час роботи на електродвигуні заземлення може бути встановлене на будь-якій  дільниці  кабельної  лінії,  що  з'єднує електродвигун  з  РУ  (збіркою).  Під час роботи на механізмі,  не пов'язаній з доторканням до частин,  що обертаються,  і у  випадку роз'єднання  з'єднувальної  муфти,  заземлювати  кабельну лінію не слід.

Якщо на  відключеному  електродвигуні роботи не провадять або їх перервано на кілька днів,  то  від'єднана  від  нього  кабельна лінія  має  бути заземлена з боку електродвигуна.  В тих випадках, коли  перетин  жил  кабеля  не  дозволяє  застосовувати  переносні заземлення,  допускається  у  електродвигунів  напругою  до 1000 В заземлювати кабельну лінію мідним провідником, перетином не меншим від перетину з жили кабелю, чи з'єднувати між собою жили кабелю та ізолювати  їх.  Таке  заземлення  і  з'єднання  жил  кабелю   слід враховувати   в   оперативному   журналі   нарівні   з  переносним заземленням.

3.5. Перед випробуванням електродвигуна спільно з виконавчим механізмом слід впевнитись, що не заважає роботі рухомих частин, чи не лежить на них інструмент чи інші деталі, що можуть впасти, вискочити чи вилетіти при початку обертання двигуна та механізмів. Перевірити, чи надійно закріплені шківи, вали і конструкції. Впевнитись, що під час вібрації нікі елементи не попадуть на рухомі частини.

Випробування   електродвигуна  спільно  з  виконавчим механізмом   слід   провадити   з   дозволу    завгоспа закладу, в якому вони встановлені.

Під час  видавання  та отримання дозволу  робиться  запис  в  оперативному журналі закладу.

3.6. Ремонт  і налагоджування електросхем електроприводів, не з'єднаних з  виконавчим  механізмом,  регулювальних  органів  і запірної арматури, можна проводити за розпорядженням. Дозвіл на їх випробування дає працівник,  який дав розпорядження  на  виведення електроприводу в ремонт,  налагодження.  Про це слід зробити запис під час оформлення розпорядження.

3.7. Вмикання  електродвигуна  для випробування до повного закінчення роботи здійснюється після виведення бригади з  робочого місця.

В разі виконання робіт за нарядом чи розпорядженням, після випробування провадиться повторний допуск з оформленням у наряді, або розпорядження на  повторний допуск дається знову.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. По закінченні роботи електромонтер повинен:

- прибрати інструмент, прилади, пристрої;

-  вимкнути    технологічне    електрифіковане    обладнання,    верстати, вентиляцію;

-  зняти спецодяг, захисні та запобіжні засоби і пристрої, очистити від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце та переодягтися.

- під час передачі зміни повідомити змінника, керівника робіт про всі помічені несправності та зробити про це відповідний запис у журналі.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1.  Електромонтер повинен негайно вимкнути струм у разі:

- пожежі в зоні роботи;

-  виявлення замикання на землю. Не дозволяється наближатись до місця замикання на відстань менш як 4-5 м у закритих і менш як 8-9 м у відкритих розподільних пристроях;

-   виявлення несправностей в електричних пристроях (іскріння, спалахів, пошкодження ізоляції електропроводів, кабелів та ін.), а також виявлення залишених необгороджених струмовідних частин;

Про всі виявлені несправності доповісти керівнику робіт, адміністрації закладу;

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації (раптова поява напруги, обрив заземлюючого проводу тощо) вжити всіх можливих заходів щодо запобігання загрозі життю і здоров`ю оточуючих.

Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт, адміністрацію.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу за тел. 103.

Розроблено:

Головний енергетик управління освіти                          __________   Шабада І.В.

Погоджено:

Відповідальний за виконання функцій

служби охорони праці

спеціаліст І категорії управління освіти                         __________   Гуляєва Т.М.

Юрисконсульт управління освіти				__________   Прокопенко Я.М.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №5

ПІД ЧАС РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

ЕЛЕКТРИЧНИХ СИЛОВИХ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Прилуки 2018

Управління освіти Прилуцької міської ради

Затверджено

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №5

ПІД ЧАС РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

ЕЛЕКТРИЧНИХ СИЛОВИХ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - В даній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час виконання робіт з обслуговування та ремонту електричних силових та освітлювальних мереж, а саме:

обслуговування і ремонт освітлювальної арматури, заміна ламп, чистка світильників;

обслуговування і ремонт комутаційних апаратів (магнітних пускачів, рубильників, пускових кнопок тощо), заміна автоматичних вимикачів, запобіжників;

роботи на збірних шинах розподільчих щитів, збірок;

обслуговування електроприймачів;

прибирання службових приміщень ЗРУ до постійного огородження;

відновлення написів на кожухах і огорожах електроустановок, на дверцях щитів;

  - За даною інструкцією працівник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника.

  - За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

  - До роботи з обслуговування та ремонту електричних силових та освітлювальних мереж  допускаються електромонтери, які мають ІІІ групу з електробезпеки; пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та стажування.

1.5. Основні шкідливі та небезпечні фактори, які можуть діяти на електромонтера:

- ураження електрострумом;

- падіння з висоти;

- опіки;

- захаращеність робочої зони;

- недостатнє освітлення робочої зони.

1.7. Під час робіт з обслуговування та ремонту електричних силових та освітлювальних мереж слід користуватись такими засобами захисту: діелектричними рукавичками, килимами і діелектричними калошами або ботами, а також інструментами з ізольованими ручками.

1.8. Гумові захисні засоби перед їх застосуванням слід оглянути та очистити від пилу, бруду, а у разі зволоженої поверхні їх слід ретельно витерти і висушити.

Не дозволяється застосовувати засоби, які мають проколи і тріщини.

1.9. Організація робіт з обслуговування та ремонту електричних силових та освітлювальних мереж здійснюється відповідно до затвердженого переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1.   Електромонтеру перед початком роботи слід надіти спецодяг і спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту.

2.2.  Перевірити справність електрообладнання, ручного інструменту для чого слід впевнитись що:

ізолюючі   підставки,   решітки,   пускові   прилади,   заземлення   мають задовільний стан;

- держаки кусачок і плоскогубців ізольовані;

- робоча частина викрутки правильно заточена, а держак міцно насаджений та ізольований;

- гайкові ключі справні і відповідати розміру гайок;

- надійно заземлені:

корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників.;

приводи електричних апаратів;

вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;

каркаси розподільних щитів, щитів управління, щитів і шаф;

металеві конструкції розподільних пристроїв;

металеві кабельні конструкції;

металеві корпуси кабельних муфт;

металеві оболонки та броня контрольних і силових кабелів;

металеві оболонки проводів;

стальні    труби    електропроводки    та    інші    конструкції,    зв'язані  з встановленням електрообладнання;

металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів.

Не дозволяється застосовувати прокладки та подовжувати ключі трубами.

2.3. Ручний інструмент слід зберігати в переносному ящику або спеціальній сумці для інструменту.

2.4. Одержати завдання - наряд або усне розпорядження на наступну роботу. Усне розпорядження на наступну роботу слід записати в оперативний журнал. У цьому разі зазначається, хто дав розпорядження, місце і найменування роботи, строк її виконання.

2.5.  Проглянути записи в журналі про несправності, порушення охорони праці за попередню зміну.

2.6.   Переконатись у справності приладів, що вмикають і вимикають, приладів сигналізації та блокувань.

2.7.  Перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки та світильників, ламп. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була досить освітлена, а світло не сліпило очі.

2.8.  Для підготовки робочого місця під час робіт з частковим або повним зняттям напруги необхідно виконувати такі технічні заходи:

- провести необхідні вимикання та вжити заходів, що перешкоджають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного вмикання комутаційної апаратури (встановити механічний запір приводів вимикачів, рубильників та роз'єднувачів, ізоляційні прокладки в рубильниках та ін.);

-  вивісити плакати «Не вмикати - працюють люди», «Не вмикати - робота на лінії», «Не відкривати - працюють люди», а за необхідністю встановити огородження;

- приєднати переносні заземлення до заземлювального пристрою;

- перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, на яких слід накласти заземлення;

- накласти заземлення на струмовідні частини (безпосередньо після перевірки відсутності напруги), ввімкнути ножі, що заземлюють, або, якщо їх немає накласти переносне заземлення;

- обгородити робоче місце і вивісити плакати: «Стій - висока напруга!», «Не влізай - уб'є!», «Працювати тут»;

-  за необхідністю обгороджувати струмовідні частини, що залишилися під напругою.

2.9. Перевірити покажчиком напруги або переносним вольтметром відсутність напруги в електроустановках до 1000 В.

2.10.  Перевірити справність покажчика напруги на відсутність напруги. В цьому разі користуються діелектричними рукавицями.

2.11.  Перевірити наявність заземлення електроустановок з напругою до 1000 В (змінного і постійного струму - у всіх випадках) корпусів електрообладнання, встановлених у приміщеннях з підвищеною небезпекою, в особливо небезпечних і в зовнішніх установках з номінальною напругою вище 24 В змінного струму і 110 В постійного струму, а також встановленого у вибухонебезпечних приміщеннях.

2.12. В електроустановках, конструкція яких така, що накладання заземлення небезпечне або неможливе (наприклад, у деяких розподільних ящиках, контрольно-розподільних пристроях окремих типів тощо), під час підготовки робочого місця необхідно вжити додаткових заходів з охорони праці.

2.12.1 .Замкнути на замок привід роз'єднувача.

2.12.2. Обладнати ножі або верхні контакти роз'єднувачів гумовими ковпаками або жорсткими накладками з ізоляційного матеріалу.

2.13. Слід постійно стежити за надійністю приєднання та справністю заземлювального пристрою.

Не дозволяється використовувати для заземлення будь-які провідники, не призначені для цієї мети, а також приєднувати скруткою заземлення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

  - Без зняття напруги на струмоведучих частинах чи поблизу них в порядку поточної експлуатації дозволяється виконувати лише:

- перевірку відсутності напруги в освітлювальних ланцюгах і комутаційних апаратах;

- заміна пробкових запобіжників.

  - Інші роботи без зняття напруги дозволяється виконувати роботи лише за нарядом чи розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство. Ці роботи слід виконувати не менш як двом електромонтерам з групою електробезпеки не нижче III. При цьому необхідно:

-   працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолюючій основі (ізолюючій підставці);

-  користуватись інструментом з ізольованими держаками (у викруток, крім того, має бути ізольований стержень). У разі відсутності такого інструменту необхідно застосовувати діелектричні рукавиці;

- обгородити струмовідні частини, що залишились під напругою, до яких можливий випадковий дотик, ізолюючими накладками (гумовими матами, електрокартоном, міканітовими листами та ін.);

-  працювати з опущеними і застебнутими біля кистів рук рукавами одягу та в головному уборі.

3.2.  Під час проведення робіт на струмовідних частинах, які знаходяться під напругою, за допомогою основних захисних ізолюючих засобів (оперативні та вимірювальні штанги, покажчики напруги, ізолюючі та струмовимірювальні кліщі та ін.) необхідно:

-  користуватись тільки сухими ізолюючими засобами з непошкодженим лаковим покриттям;

- тримати ізолюючі засоби за держаки-захвати не далі обмежувального кільця;

-  розміщувати ізолюючі засоби так, щоб унеможливити перекриття по поверхні ізоляції між струмовідними частинами двох фаз або на землю.

3.3.  Не дозволяється під час роботи під напругою застосування ножівок, напилків і металевих метрів.

3.4.  Замінювати плавкі вставки запобіжників у разі наявності рубильника слід без напруги. У разі неможливості зняття напруги (наприклад, на групових щитах, зборках) заміна плавких вставок запобіжників допускається під напругою, але із зняттям навантаження; остання вимога не стосується запобіжників із закритими плавкими вставками.

3.5.  Замінювати плавкі вставки запобіжників під напругою електромонтер повинен у захисних окулярах та діелектричних рукавицях, користуючись ізолюючими кліщами.

3.6.   Замінювати плавкі вставки запобіжників може електромонтер, із групою не нижче III, а у разі заміні на висоті з приставних драбин - двоє електромонтерів.

3.7.   Вмикання і вимикання, які проводяться на розподільних щитах, у внутрішніх і зовнішніх мережах з приставних драбин і риштувань, а також там, де ці операції через місцеві умови утруднені, мають виконувати двоє електромонтерів.

3.8.   У разі, коли вимкнення електрообладнання проводилось за усною заявкою персоналу для проведення будь яких робіт, наступне вмикання цього обладнання може бути виконано на вимогу особи, яка дала заявку на вимкнення, особи, що замінила її, або ж уповноваженого, який у цей час її заміняє. Перед пуском обладнання, тимчасово вимкненого за заявкою персоналу, оперативний персонал має його оглянути, переконатись у готовності до прийняття напруги і попередити тих, хто працює на ньому, про вмикання.

3.9.   Щоб унеможливити трансформацію напруги з низької сторони на високу, слід вимкнути вимірювальні трансформатори з низької сторони.

3.12. Не дозволяється під час роботи у вибухонебезпечних установках:

-    ремонтувати електрообладнання та мережі, що перебувають під напругою;

-   експлуатувати електрообладнання з несправним блокуванням кришок апаратів;

-  вмикати електроустановку, що автоматично вимкнулась, не з'ясувавши і не усунувши причини її вимкнення;

перевантажувати понад номінальні  параметри  вибухозахищене електрообладнання, проводи і кабелі;

- під'єднувати до джерел живлення іскробезпечних приладів інші апарати і кола, які не входять у комплект цього приладу;

- залишати навстіж відчинені двері приміщень і тамбурів, які відокремлюють енергетичні приміщення від інших приміщень;

- заміняти перегорілі електричні лампи у вибухонебезпечних світильниках іншими видами ламп або лампами більшої потужності, ніж ті, на які розрахований світильник.

- заміняти захист (теплові елементи, запобіжники, розчіплювачі) електрообладнання іншими видами захисту або захистом з іншими номінальними параметрами, на які це електрообладнання на розраховане;

- експлуатувати електрообладнання із заниженим рівнем масла.

3.13. Під час роботи на висоті, на опорах повітряної лінії електропередачі або з драбин чи риштувань, що проводяться з вимкненою напругою, слід переконатись у відсутності напруги на лінії, а також у міцності опори. Приступаючи до роботи на опорі, слід прив'язатись до нього запобіжним поясом і працювати, стоячи на обох ногах. Не дозволяється влізати на опору та злазити   з  неї  без   кігтів.   Зазначені  роботи   виконують  не  менш  як  двоє електромонтерів.

3.14. Під час роботи на драбинах слід користуватись легкими і міцними переносними драбинами і стрем'янками. Східці мають бути прямокутні, врізні. Не дозволяється застосовувати драбини збиті цвяхами, без врізки східців і без стяжки тятив болтами, а також без гострих металевих шипів (під час роботі на м'яких підлогах) та гумових наконечників (під час роботі на твердих підлогах).

Драбина не може прогинатись під вагою електромонтера. Розсувні драбини мають бути міцно з'єднанні між собою гаками, що не допускають довільного розсування під час роботи.

Драбини, приставлені до трубопроводів, слід використовувати такі, що мають на верхніх кінцях спеціальні ізольовані гаки для захвата за трубу.

3.15.  Не дозволяється для підставок використовувати випадкові предмети (ящики, бочки тощо). Необхідно користуватись підставками типової конструкції.

Під час роботи ручним інструментом не можна класти його на електропроводи та обладнання.

3.16. Електрифікований інструмент (дрилі, гайкокрути, шліфувальні машини та ін.) застосовувати за умови повної його справності та з напругою не більш як 220 В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою - не більш як 24 В.

Корпус електроінструменту, що працює з напругою понад 24 В (незалежно від частоти струму), має бути заземлений. Під час роботи з електроінструментом слід користуватись гумовими рукавицями.

3.17. Електромонтеру не дозволяється вмикати сторонніми предметами рубильники та кнопки пускачів і визначати дотиком руки температуру нагріву електричних машин і трансформаторів.

3.18.  Не дозволяється знімати плакати, заземлення та обгородження без дозволу керівника робіт.

3.19. Електричні проводи слід захищати від механічних пошкоджень та від дотику сталевих канатів, гарячих поверхонь, масел та кислот, які руйнівно впливають на ізоляцію. У вогких приміщеннях їх слід підвішувати на підставках.

3.20. Зрощувати живильні кабелі і проводи слід тільки гарячим паянням, зварюванням або з'єднувальними муфтами з ізоляцією місць зрощування, рівноцінною непошкодженій ізоляції кабелів і проводів.

3.21. Світильники з люмінесцентними - лампами з напругою 220 В дозволяєтеся встановлювати на висоті не менш як 2,5 м. На меншій висоті можна встановлювати тільки за умови недоступності їхніх контактних частин для випадкового дотику.

3.22.  Усі ремонтні роботи на електричних мережах і пристроях (або поблизу від них), а також роботи по приєднанню і роз'єднанню проводів електромонтери повинні виконувати за умови знятої напруги.

3.23. Заміну перегорілих запобіжників електромонтери повинні виконувати із знятою напругою.

3.24. Не дозволяється встановлювати або замінювати під напругою електричні лампи.

3.25. Електромонтер під час ремонту і обслуговування електроустаткування повинен застосовувати ручні переносні світильники.

Для переносних світильників під час ремонту електрообладнання напруга має бути не вище 24 В, а в особливо небезпечних місцях (опалювальні приміщення, колодязі) - не перевищувати 12 В.

Не дозволяється використовувати стаціонарні світильники замість ручних переносних.

3.26. Під час роботи у небезпечних щодо пожежі приміщеннях усіх класів слід впевнитись що:

-   електропроводка у захищеному виконанні (наприклад, проводом марки ВРГ, кабелем або проводом ПР та ПВ у стальних трубках);

- переносні світильники у закритому виконанні. Скляний ковпак захищений сталевою сіткою.

3.27.   Під час ведення робіт на вимкнутій частині електроустановки заземлення накладається на струмовідні частини фаз з усіх боків, звідки може бути подана напруга, включаючи зворотну трансформацію.

Накладати заземлення слід безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

3.28.  Під час користування переносними заземленнями перед їх перевіркою на відсутність напруги їх слід розмістити біля місць накладання заземлення і приєднати до затискача «земля».

Затискачі переносного заземлення слід накладати в діелектричних рукавицях на заземлюванні струмовідні частини за допомогою штанги з ізоляційного матеріалу.

Закріплювати затискачі дозволяється цією ж штангою або безпосередньо руками, але при цьому слід обов'язково користуватись діелектричними рукавицями.

3.29. Зняття переносного заземлення із застосуванням штанг та діелектричних рукавиць слід проводити зворотним порядком, тобто спочатку зняти його з струмовідних частин, а потім від'єднати від заземлювального пристрою.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. По закінченні роботи електромонтер повинен:

- прибрати інструмент, прилади, пристрої;

вимкнути    технологічне    електрифіковане    обладнання,    верстати, вентиляцію;

-  зняти спецодяг, захисні та запобіжні засоби і пристрої, очистити від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце та переодягтися.

-  під час передачі зміни повідомити змінника, керівника робіт про всі помічені несправності та зробити про це відповідний запис у журналі.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1.  Електромонтер повинен негайно вимкнути струм у разі:

- пожежі в зоні роботи;

-  виявлення замикання на землю. Не дозволяється наближатись до місця замикання на відстань менш як 4-5 м у закритих і менш як 8-9 м у відкритих розподільних пристроях;

-   виявлення несправностей в електричних пристроях (іскріння, спалахів, пошкодження ізоляції електропроводів, кабелів та ін.), а також виявлення залишених необгороджених струмовідних частин;

Про всі виявлені несправності доповісти керівнику робіт, адміністрації закладу;

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації (раптова поява напруги, обрив заземлюючого проводу тощо) вжити всіх можливих заходів щодо запобігання загрозі життю і здоров`ю оточуючих.

Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт, адміністрацію.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу за тел. 103.

5.5. Перша допомога при нещасних випадках.

5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев`язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав`язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев`язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев`язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом, снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев`язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов`язкою та викликають лікаря.

5.5.5. Перша допомога при кровотечі.

5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.5.2. Рану закрити перев`язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов`язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

Розроблено:

Головний енергетик управління освіти                          __________   Шабада І.В.

Погоджено:

Відповідальний за виконання функцій

служби охорони праці

спеціаліст І категорії управління освіти                         __________   Гуляєва Т.М.

Юрисконсульт управління освіти				__________   Прокопенко Я.М.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №6

ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ НА ВИСОТІ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Прилуки 2018

Управління освіти Прилуцької міської ради

Затверджено

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №6

ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ НА ВИСОТІ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх робітників електричних  мереж, виконуючих роботи на висоті.
1.2. Інструкція розроблена на основі нормативних актів: "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", "Положення про розробку інструкцій з охорони праці",  "Типове положення про навчання з питань охорони праці",  "Правила експлуатації електрозахисних засобів","Правил пожежної безпеки в Україні".
1.3. До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років, які придатні за станом здоров'я. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, працівник повинен пройти стажування безпосередньо на робочому місці. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.
1.4. Позапланова перевірка знань проводиться:
- при переході на інше підприємство;
- в разі внесення змін в інструкцію з охорони праці при виконанні робіт на висоті;
1.5. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.6.Робітник, який працює на висоті повинен:
1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.6.2. Знати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.6.3. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
1.6.4. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.6.5. Утримувати робоче місце в чистоті і порядку.
1.7.Робітник повинен знати:
- зміст вимог даної інструкції;
-виробничі інструкції, інструкції та вимоги безпеки по видах робіт, що необхідні для виконання професійних обов'язків;
- раціональну організацію праці на робочому місці;
- норми витрат сировини і матеріалів на роботи, які виконуються;
- безпечні методи праці;
- порядок застосування засобів індивідуального захисту (ЗіЗ) у відповідності до характеру і умов праці;
- порядок надання долікарської допомоги потерпілому;
- порядок застосування первинних засобів пожежогасіння.
1.8.Робітник повинен знати про наявні небезпеки, які пов'язані з роботою на об'єктах.
1.9. Ремонтні роботи на висоті 1,3 та більше метрів дозволяється проводити тільки з риштувань або помостів. У випадку неможливості їх застосування за технічними умовами, ремонтні роботи повинні проводитись в люльках або за допомогою запобіжного поясу. Місця безпечного кріплення карабіну запобіжного пояса повинні бути вказані робітнику до проведення робіт на висоті відповідальним за проведення робіт. Забороняється замість помостів встановлювати тимчасові настили на будь-яких опорах (на бочках, цеглинах та ін.).
1.10. Для проведення робіт на висоті застосовуються драбини таких типів:
- приставні та підвісні одноколінні;
- приставні розсувні триколінні (триланкові) дерев'яні типу Л-3К;
- комбіновані склопластикові ЛКС-9-12 заввишки 7, 9, 12 м;
- складені склопластикові ЛПНС-2К-7, що призначені для піднімання працівників на опори заввишки до 7 м;
- стрем'янки;
- мотузкові.
1.11. На кожній з драбин, що перебуває в експлуатації, повинні зазначатись:
- інвентарний номер;
- дата проведення наступного випробування;
- належність установі.
1.12. Щаблі дерев'яних драбин повинні виготовлятись із відбірної деревини твердих порід (бука, дуба, ясена) першого сорту згідно з ГОСТ 2695 або хвойних порід (сосни, модрини) відбірного та першого сортів згідно з ГОСТ 8486.
1.13. Забороняється фарбувати дерев'яні драбини фарбами, а також зрощувати більше двох дерев'яних приставних драбин.
1.14. Приставні дерев'яні драбини та стрем'янки завдовжки більше 3 м повинні мати 2 і більше металевих стяжних болтів, установлених під нижнім та верхнім щаблями. Загальна довжина приставної дерев'яної драбини не повинна перевищувати 5 м.
1.15. Металеві драбини завдовжки більше 5 м повинні: або обгороджуватись, або оснащуватись канатом з уловлювачем для закріплювання карабіна запобіжного пояса.
1.16. Усі переносні драбини та стрем'янки після виготовлення їх та після ремонту, а також періодично в процесі експлуатації повинні випробуватись статичним навантаженням у такі терміни:

- 1 раз на 12 міс. - металеві драбини та стрем'янки;

- 1 раз. на 6 міс. - дерев'яні драбини та стрем'янки.

1.17.У разі виконання робіт з приставних та з розсувних драбин на висоті більше 1,3 м повинен застосовуватись запобіжний пояс. На запобіжних поясах, які видаються робітникам, повинні бути бирки з інвентарним номером та датою проведення наступного випробування. Забороняється використовувати запобіжні пояси у разі відсутності відмітки про випробування їх, простроченого терміну випробування, а також пояси, у яких під час огляду виявлені дефекти. 
1.18.Риштування, поміст та інші пристрої для виконання робіт на висоті повинні бути інвентарними, виготовлятись за типовими проектами та мати паспорти заводу-виробника. Неінвентарні риштування допускається застосовувати у виняткових випадках.
1.19. Настили риштувань та помосту, що розміщені на висоті 1,3 м і вище від рівня землі або покриттів, повинні мати огородження, що складається із стояків, поручнів заввишки понад 1,1 м, одного проміжного горизонтального елемента або сітки та бортової дошки заввишки не менше 0,15 м. Відстань між стояками поручнів не повинна перевищувати 2 м. Для дерев'яних настилів повинні застосовуватись дошки завтовшки не менше 40 мм.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Перед застосуванням драбин та стрем'янок їх повинен оглядати робітник, який виконує роботу на висоті.
2.2. Робітник повинен отримати завдання від керівника робіт.
2.3. Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.
2.4. Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар.
2.5.Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи до драбин, стрем'янок, риштувань і помостів. 
2.6. Перевірити достатність освітлення робочого місця.
2.7.Про всі виявлені недоліки повідомити безпосереднього керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

3.1. Під час виконання робіт із застосуванням драбин слід дотримуватись таких вимог безпеки праці:
● повинна забезпечуватись стійкість застосовуваних драбин, унеможливлене зісковзування їх або випадкове зрушення їх з місця (перевіряється оглядом та випробуванням);
● у разі проведення робіт в місцях з пожвавленим рухом транспортних засобів або людей драбини (незалежно від наявності або відсутності на їхніх кінцях наконечників) повинні відгороджуватись або охоронятись від падіння, яке може спричинятись випадковими поштовхами;
● приставні драбини повинні установлюватись під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45˚ і не більше 60˚; 
● у разі неможливості закріплення драбини під час установлення її на гладкій плитковій підлозі біля основи драбини повинен стояти робітник у касці та утримувати її в стійкому положенні. В інших випадках підтримувати драбину внизу руками забороняється;
● у разі виконання робіт з приставних та розсувних драбин на висоті більше 1,3 м повинен використовуватись зопобіжний монтерський пояс. Пояс повинен закріплюватись за конструкцію будівлі або за драбину – за умови надійного закріплення драбини до конструкції; 
● переміщувати драбину під час роботи необхідно з дотриманням наступних запобіжних заходів: два працівники повинні нести драбину наконечниками назад, попереджаючи перехожих про небезпеку зіткнення з нею; якщо драбину переносить один працівник, вона повинна бути в такому похилому положенні, щоб її передній кінець був піднятий над землею не менше ніж на 2 м.
3.2. Забороняється під час проведення робіт на висоті:
● працювати з приставних драбин, стоячі на щаблі, розташованому на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини; 
● створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо – у разі недостатньої довжини драбини; 
● установлювати приставні драбини під кутом нахилу до горизонтальної площини більше 60˚ - без додаткового закріплювання верхньої частини драбини; 
● установлювати драбину на східці маршів сходової клітки. У разі необхідності на сходових клітках повинен споруджуватись поміст; 
● виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем'янок, які не мають поручнів або упорів; 
● перебувати на щаблях приставної драбини або стрем'янки більше ніж одному працівнику; 
● піднімати або опускати вантаж по приставній драбині та залишити на ній інструмент. 
3.3. Забороняється на приставних драбинах та стрем'янках:
● працювати біля обертових механізмів, працюючих машин та над ними; 
● виконувати роботу із застосуванням електричного та пневматичного інструмента; 
● виконувати газо – та електрозварювальні роботи; 
● натягувати проводи та підтримувати на висоті важкі деталі. 
Для виконання таких робіт повинні застосовуватись риштування або стрем'янки з верхніми площадками, які обгороджені поручнями.
3.4. При роботі на конструкціях, в електроустановках з частковим зняттям напруги, спостерігання за членами бригади керівник може здійснювати із землі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ.

4.1. Зйомні драбини, колиски та пристрої повинні бути зняті.
4.2. Інструмент та матеріали повинні бути прибрані з висоти.
4.3. Драбини, стрем'янки та інші пристрої прибрати в сухі приміщення чи місця, де неможливі випадкові механічні пошкодження.
4.4. Настили та драбини риштувань та помосту повинні щоденно після закінчення роботи очищатись від сміття, узимку – від снігу та ожеледі, а за необхідності – посипатись піском.
4.5. Зняти і очистити спецодяг, спецвзуття і індивідуальні захисні засоби від пилу та інших забруднень. 
4.6. Помити руки, лице водою з милом; за можливості, прийняти душ.
4.7. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. При роботі з ручними інструментами та пристроями ситуаціями, які можуть привести до аварії і нещасних випадків, є: виліт заготовок та їх осколків, виліт інструменту, відсутність захисних огороджень.

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації треба негайно загородити небезпечну зону; не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, необхідно надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу за тел. 103.

5.5. Надання першої медичної допомоги:

5.5.1. Перша допомога при пораненні:

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накрапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.2. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.3. Перша допомога при кровотечі:

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-  підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину за тел. 101 та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.

Розроблено:

Головний енергетик управління освіти                          __________   Шабада І.В.

Погоджено:

Відповідальний за виконання функцій

служби охорони праці

спеціаліст І категорії управління освіти                         __________   Гуляєва Т.М.

Юрисконсульт управління освіти				__________   Прокопенко Я.М.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №7

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ РУЧНИМ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

Прилуки 2018

Управління освіти Прилуцької міської ради

Затверджено

Наказ___________________________
               (посада роботодавця)

_________________________________                                              
       (найменування підприємства)

_________________________ №______
   (число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №7

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ РУЧНИМ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

1. Загальні положення

- В даній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час виконання робіт із застосуванням ручного електроінструменту .

- До виконання робіт ручним електроінструментом допускаються особи, які пройшли навчання, інструктаж з охорони праці та оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки.

- У приміщеннях без підвищеної небезпеки номінальна напруга електроінструменту повинна бути не більше 220 В. У приміщеннях із підвищеною небезпекою напруга не повинна перевищувати 42 В (допускається застосування електроінструменту напругою до 220 В при наявності пристрою захисного відключення або надійного заземлення корпусу електроінструменту з обов'язковим використанням захисних засобів: діелектричних рукавичок, калош та килимка). В особливо небезпечних приміщеннях і при наявності несприятливих умов (котли, ємкості, колодязі тощо) дозволяється працювати електроінструментом напругою не більше 42 В з обов'язковим застосуванням засобів індивідуального захисту: діелектричних рукавичок, калош та килимка або ізолюючих підкладок.

- Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, а також у хворобливому або стомленому стані.

- До роботи приступайте у спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень, та елементів, які звисають або не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються.

- Виконуйте електроінструментом тільки ту роботу, для якої він призначений. Оберігайте електроінструмент від ударів, перевантажень, бруду, вологи, нафтопродуктів.

- Не виконуйте роботу електроінструментом, який не захищений від крапель та бризок і не має відповідних знаків (крапля в трикутнику або дві краплі), в умовах краплепадіння або утворення бризок, а також на відкритих майданчиках під час дощу й снігопаду.

- Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.8.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- рухомі частини виробничого обладнання;

- підвищена запиленість;

- підвищена або знижена температура поверхонь матеріалів;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- знижена контрастність;

- прямий і відбитий блискіт;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги);

1.8.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.9. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не продовжуйте роботу відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі.

Відчувши недомагання, припиніть роботу, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірте наявність засобів індивідуального захисту. Упевніться у їх справності й придатності до користування. Перевірте за клеймами на рукавичках, калошах і килимку чи не минув строк їх чергових випробувань.

Волосся підберіть під головний убір.

2.2. Перевірте електроінструмент, знижуючий трансформатор та
перетворювач частоти на:

- відповідність напруги електроінструменту напрузі в електромережі, до якої він буде під'єднуватися;

- затяжку гвинтів, які кріплять вузли та деталі;

-	відповідність різального інструменту умовам роботи, його справність і надійність кріплення;

- справність редуктора електроінструменту шляхом прокручування шпинделя рукою (при відключеній напрузі), стан щіток та колектора;

- цілісність ізоляції електропроводів, відсутність переломів жил, оголених струмопровідних частин, доступних для доторкування, надійність штепсельних з'єднань, надійність закріплення оболонки кабелю та проводів у місцях вводу їх в електроінструмент і відсутність їхнього злому та стирання, справність вимикача;

- справність заземлення (надійність з'єднання заземлюючого проводу зі спеціальним затискачем на інструменті, відсутність обриву заземлюючого проводу):

- справність та надійність закріплення різального інструменту (свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок тощо). Особливу увагу зверніть, чи немає тріщин в абразивних кругах.

2.3. Не приступайте до роботи електроінструментом, у якого закінчився термін періодичної перевірки, а також у разі виявлення хоча б однієї з таких несправностей:

-  пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки;

- пошкодження кришки вимикача;

- іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні;

- витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів;

- поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

- поява підвищеного шуму, стуку, вібрації;

- псування або поява тріщин у корпусній деталі, руків’ї, захисному огородженні;

- пошкодження робочої частини інструмента;

- зникнення електричного зв'язку між металевими частинами корпуса та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.

Перевірте відповідність номінальної напруги електроінструменту напрузі в електромережі.

2.4. Підключіть електроінструмент за допомогою штепсельної вилки до електричної мережі і перевірте його роботу на холостому ходу, упевніться у відсутності шумів, іскріння на щітках колектора, вібрації та запаху горілого. Електроінструмент повинен швидко та легко включатися та відключатися від електричної мережі.

2.5. Перевірте справність штепсельних з'єднань, заземлення (занулення) металевого корпусу електроінструменту, якщо робоча напруга перевищує 42 В, наявність діелектричних рукавиць і калош або гумових килимків.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

- Утримуйте робоче місце в чистоті, не захаращуйте проходів та проїздів; укладайте заготовки і вироби у відведених місцях.

- Довгий кабель підвішуйте вище зросту людини або укладайте у тимчасові канави або жолобки, перекриті міцними настилами. Слідкуйте, щоб кабель не торкався до гарячих, вологих і замаслених поверхонь або предметів. Не допускайте під час роботи утворення петель та перекручувань кабелю.

- Не перевантажуйте двигун електроінструменту великою подачею сильне натискання), періодично перевіряйте температуру на поверхні його корпусу, вона не повинна перевищувати 45°С. Не допускайте перегріву різального інструменту.

- Працюйте електроінструментом тільки при такій температурі навколишнього середовища, яка вказана у його паспорті.

- Не працюйте електроінструментом із приставних драбин. Працюйте на висоті тільки з підмостків, риштувань, інвентарних площадок тощо. Не залишайте інструмент на підмостках, риштуваннях, інвентарних площадках тощо, зберігайте його у спеціальному ящику.

- Під час обробки деталей застосовуйте спеціальні пристрої для їхнього закріплення.

- Під час роботи деревообробним інструментом слідкуйте, щоб під його різальні частини не потрапляли цвяхи та інші металеві предмети.

- Не використовуйте у стаціонарному режимі електроінструмент, яким обробляють деревину, без огороджень, передбачених конструкцією.

- Металеву стружку видаляйте тільки металевим крючком або щіткою при вимкненому електродвигуні.

- Не перевіряйте пальцями гостроту різального інструменту.

- Під час виконання робіт електроінструментом користуйтесь захисними окулярами.

- Працюючому електроінструментом не дозволяється:

-   залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до електромережі;

- передавати електроінструмент для роботи стороннім особам;

- самостійно розбирати й ремонтувати електроінструмент;

- триматися за електрокабель (провід);

- торкатися частин електроінструменту, які обертаються;

- працювати на приставних драбинах;

- обробляти електроінструментом мокрі та обледенілі поверхні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Вимкніть і від'єднайте від електричної мережі електроінструмент. очистіть і приберіть робоче місце від стружки, тирси, пилу тощо.

- Електроінструмент та його деталі очистіть за допомогою щіток, ганчір'я та інших засобів, не застосовуйте для цієї мети стиснене повітря. Здайте електроінструмент на зберігання, повідомивши при цьому про всі виявлені під час роботи несправності.

- Зніміть і очистіть спецодяг та інші засоби індивідуального захисту

- Повідомте керівника робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.

- Вимийте руки й обличчя теплою водою з милом або прийміть душ

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення пожежі викличте пожежну частину за тел. 101, сповістіть керівника робіт і дальше дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

  - У випадку припинення подачі електроенергії вимкніть електродвигун і від'єднайте електроінструмент від мережі штепсельною вилкою.

  - При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їх ізоляції не доторкайтеся до них. Повідомте про це керівника робіт.

  - У разі ураження працівника електричним струмом якомога швидше вивільніть потерпілого від його дії, для цього швидко відключіть рубильник, магнітний пускач або інші комутаційні пристрої.

  - Якщо трапився нещасний випадок. то подайте потерпілому долікарську допомогу, повідомте керівника робіт (посадову особу), при необхідності викличте швидку медичну допомогу за тел. 103.

Розроблено:

Головний енергетик управління освіти                          __________   Шабада І.В.

Погоджено:

Відповідальний за виконання функцій

служби охорони праці

спеціаліст І категорії управління освіти                         __________   Гуляєва Т.М.

Юрисконсульт управління освіти				__________   Прокопенко Я.М.